· 高雄市政府水利局
                   工務作業標準程序書         1020627二修

	文件編號
	OSH7-S-04
	文件名稱
	局限空間池、槽、井、管渠進入工作安全標準作業程序

	文件類別
	安全作業標準
	制定單位
	勞工安全衛生室
	頁次/數： 1/2

	1、 作業流程

[image: image1.emf]派工單或監工

告知地點確認

施工前作業環境檢查

施工前檢查器具

及人員訓練

是

是

否

否

施工中注意事項

施工後環境清理


	●：安全衛生查驗點
1.派工單或監工告知地點確認。

2.施工前作業環境檢查
●服裝、防護具(設施)一般要求
●局限空間(缺氧)作業。

3.施工前檢查
●局限空間(缺氧)作業。

4.施工中注意事項
●局限空間(缺氧)作業。

●防火防爆
●動火作業許可申請。
5.施工後環境清理。



	文件編號
	OSH7-S-04
	文件名稱
	局限空間池、槽、井、管渠進入工作安全標準作業程序

	文件類別
	安全作業標準
	制定單位
	勞工安全衛生室
	頁次/數：2/2

	二、流程說明：

實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員

適用場所：中區污水處理廠、防洪維護科各抽水站及截流站
使用器具：手工具、固定用具、繩索、救援器具
防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、背負式安全帶、送風機、四用氣體偵測器

	工作步驟
	工作方法

(含順序、工具、人員)
	不安全因素
	安全措施
	備註

	1.派工單或監工告知，地點確認。
	1. 獲得派工單或告知。

2. 訂定局限空間作業防災計畫。
	未經告知即施工，人員
可能有中毒、缺氧窒息
及火災爆炸之危害。

  
	1. 施工前確認獲得派工單或告知。

2. 依施工環境狀況訂定局限空間作業防災計畫，向廠區報備。
	至勞動檢查處「特定作業網路申報系統」申報。

	2.●施工前作業環境檢查。
	1. 檢查危害物來源(動力、流體)上鎖、關斷、盲封及掛置安全警告標籤或標示牌。
2. 檢查槽內通風換氣及排空狀況。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一、五及八項檢查)。
	未檢查確認，人員可能
有感電、中毒、缺氧之
危害。
	確認是否落實執行標準作業程序。


	

	3.●施工前檢查器具及人員訓練
	1. 設置局限空間缺氧作業危險場所注意事項告示牌。

2. 檢查施工架及開口防護設施(安全網安全母索)是否合格。
3. 檢查並置備足夠個人防護器具；如安全帽、背負式安全帶及空氣呼吸器或輸氣管面罩，以及救援設施。
4. 選用適當之通風設備；如有可燃氣體存在時，應採用防爆型通風設備。

5. 檢查並測試攜帶型個人警報器功能是否正常。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一、及八項檢查)。
6. 使用已定期校正氣體偵測儀器；隨時檢測氧氣及有害氣體之濃度。

7. 有可燃氣體存在時，須使用無火花工具；如銅鎚、鋁合金扳手、防爆型對講機或手機。
8. 電焊機、電纜線接線含插頭插座、氣體鋼瓶及手提電動工具等，嚴禁搬入槽內使用。

9. 作業人員須接受局限空間作業安全教育訓練
	1. 未檢查確認，人員可能有墜落中毒、缺氧、中暑窒息及火災爆炸之危險。

2. 未檢查個人警報器或其電量不足，無法救援之潛在危險。
	1. 確認槽內氧氣含量18~21%；可燃物質濃度在爆炸下限值(LEL)30%以下；有害氣體則在容許濃度以下。
2. 再確認是否落實
執行標準作業程序。

3. 入槽前確認個人警報器功能及電量充足正常。
	

	
	
	
	
	

	4.●施工中注意事項
	1. 作業人員入槽管制。
2. 確認通風良好。
3. 持續監測並確實記錄。
4. 缺氧及其他有害物作業主管在場提出申請監督及管理。
5. 指派1人擔任監視人員隨時監控作業狀況，如有異常，即反應有關人員並採取緊急應變措施處理。
6. 如有動火作業，需有提出申請並經核可後方可作業。
	未確認通風良好，人員可能有缺氧、中毒及窒息之危險。
	落實執行標準作業程序。


	

	5.施工後環境清理。
	1. 高架上施工器物須收回避免掉落傷及他人。
2. 確認電源關閉，人員不在槽內及火種熄滅。
3. 清理作業環境。
	1. 未檢查確認，人員有遭物品掉落傷及他人。
2. 未檢查確認清點，人員有感電及引起火災之虞。
	落實執行確認安全狀況無誤。
	


三、表單：
1. 危害因素告知單(OSH1-F-01)
2. 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
3. 局限空間作業場所氧氣、危害物質濃度測定記錄表(OSH7-F-04)
4. 局限空間人員進出點名管制表(OSH7-F-05)
5. 動火作業許可證(OSH7-F-06)
6. 局限空間缺氧作業危險場所注意事項公告(OSH7-F-07)
[image: image2.jpg]



_1432718831.vsd
�

�

文字�

派工單或監工
告知地點確認�

施工中注意事項�

施工前作業環境檢查


施工前檢查器具
及人員訓練�

施工後環境清理



