文件編號	OSH7-S-28	文件名稱	脫水站工作安全標準作業程序
文件類別	安全作業標準	制定單位	污水營運科	頁次/數： 1/2
作業流程			◎派工單或監工告知地點確認： / 1-1開立派工單並告知作業地點、危害因素 / 1-2訂定作業方法及程序 / 1-3一般性危害辨識及安全檢點表 / ◎施工前作業環境檢查 / 2-1有害氣體監測儀器 / 2-2作業現場通風排氣裝置 / ◎施工前器具及人員安全檢查 / 3-1作業人員服裝、一般要求合格 / 3-2確認防火防爆安全防護裝置充足(有害氣體即時監測器) / 3-3防護器具設施、(空氣呼吸器) / 3-4確認操控室緊急停機裝置 / 3-5確認作業場所備用電力源裝置 / 3-6動火作業許可審核許可申請 / ◎施工中檢查 / 4-1現場作業人員監督指揮 / 4-2有害氣體監控器持續正常運轉 / 4-3現場有立即性危害之虞應立即退避置安全處所 / ◎施工後環境安全復原 / 5-1專人確認作業完畢 / 5-2雙重確認作業安全無虞，製程復原、人員退避

文件編號	OSH7-S-28		文件名稱	脫水站工作安全標準作業程序
文件類別	安全作業標準		制定單位	污水營運科			頁次/數：2/2
二、流程說明： / 實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員 / 適用場所：中區污水處理廠 / 使用器具：手工具、固定用具、繩索 / 防護器具：安全帽、安全鞋、墜落防護器具、安全帶、送風機、四用氣體偵測器
工作步驟		工作方法 / (含順序、工具、人員)			不安全因素	安全措施		備註
派工單或監工告知，地點確認。		開立派工單並告知作業地點、危害因素 / 訂定作業方法及程序 / 一般性危害辨識及安全檢點表			未經告知即施工， / 人員可能有中毒、 / 缺氧窒息及火災 / 爆炸之危害。	1施工前確認獲得派工單或告知。 / 2依施工環境狀況進行危害辨識、訂定作業防災計畫，向廠區報備。
施工前作業環境檢查。		有害氣體監測儀器 / 作業現場通風排氣裝置			未檢查確認，人員可能有感電、中毒、缺氧及作業環境爆炸之危害。	有害氣體是否符合法令規範(如:勞工作業環境有害物容許濃度、爆炸下限值逾30%) / 通風裝置正常運轉且不受阻礙、適當排氣
施工前檢查器具及人員狀況		作業人員服裝、一般要求合格 / 確認防火防爆安全防護裝置充足(有害氣體即時監測器) / 防護器具設施、(空氣呼吸器) / 確認操控室緊急停機裝置、警報裝置 / 確認作業場所備用電力源裝置 / 動火作業許可審核許可申請			未檢查確認，人員可能有墜落中毒、缺氧、中暑窒息及火災爆炸之危險。 / 未檢查緊急停機裝置、警報器或其電量不足，無法救援之潛在危險。	人員檢查、檢核表勾選等雙重確認器具安全無虞 / 確實檢視人員當日工作身心狀況，主管或作業人員自覺不適，則取消作業。 / 動火作業審查應確實符合防火設備齊全、現場防火安全無虞方可核准動火。
施工中注意事項		現場作業人員監督指揮 / 有害氣體監控器持續正常運轉 / 現場有立即性危害之虞應立即退避置安全處所			未確認通風良好，人員可能有缺氧、中毒及窒息之危險。	落實執行標準作業程序。 / 發現立即危害之虞確實退避置安全環境，非恢復安全狀態禁止人員擅自進入站內。 / 虛驚事故或意外事件確實記錄、分析及檢討，避免類似災害事件發生。
施工後環境安全復原		專人確認作業完畢 / 雙重確認作業安全無虞，製程復原、人員退避			未檢查確認，人員有遭物品掉落傷及他人。 / 未檢查確認清點，人員有感電及引起火災之虞。	落實執行確認安全狀況無誤。 / 詳實記錄安全檢核表並允於保存。

三、表單：
1. 現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01)
2. 作業場所氧氣、危害物質濃度測定記錄表(OSH7-F-04)
3. 動火作業許可證(OSH7-F-06)