# 高雄市政府水利局
# 中區污水處理廠流程處理單元功能提昇工程計畫
# 中華民國103年7月
# 第一章 工程緣起
## 1.1前言

#### 一、工程背景及建廠沿革
中區污水處理廠始建於高雄市污水下水道第一期工程計畫，愛河污染整治第一階段實施之際，整廠原始規畫處理規模為1,000,000CMD，以初級處理程序操作滿足海洋放流排放為建設條件，採分期擴充及提升興建，各期施工過程鳥瞰狀況如圖1.1-1，整體建設期程、單元規模及處置目標過程，彙整如下：
第一期工程：預先處理系統(包含進水抽水站、前處理及消毒池單元、海洋放流抽水站及海放管、廠站公用設施及管理中心等)容量400,000CMD之建設，完成於75年12月，並於民國76年01月24日正式通水運轉，本階段初期以市區污水截流方式整治愛河，減低愛河水質污染。
第二期工程：配合初期工程推展，於民國76年起持續興建，增設初級污泥處理系統(初沉池單元、污泥濃縮、消化及污泥脫水處置設施)及相關廠站附屬設施等至78年11月間，以完整初級處理型態納入營運。
第三期工程：配合前鎮河污染整治計畫擴大整治需求，於民國77年起接續辦理中區污水處理廠擴建(進水抽水站、北前處理單元、初沉池設施、海水電解消毒等增設)並於83年間完成，擴充後整廠達到500,000CMD初級處理規模。
第四期工程：為改善前鎮河水質污染整治需要，納入高公截流系統，於民國88年起，辦理中區污水處理廠第四期擴建工程(包含主變電站擴充、北消毒池及放流抽水站增設、南前處理及海水電解設施提升等)，以因應後續容量擴充及提昇二級處理先期佈建。於民國94年完成納入操作迄今，整廠可達平均每日750,000CMD初級處理規模。完成後配置如圖1.1-2所示、整廠鳥瞰如圖1.1-3、1.1-4。
主要處理流程為污水匯集經過港污幹管導入本廠進水站後揚水、經初級處理(攔污、沉砂、初步沉澱及消毒)程序後，由放流抽水站加壓以海洋放流管輸送入海擴散放流。過程產生污泥，則經濃縮處置後以機械脫水，產製污泥餅則運至南區資源回收廠處置；處理流程如圖1.1-5，處理單元能力概況如圖1.1-6所示。
考量因應都市未來發展，生活水準及環保意識認知提昇，現有處理程序與容量無法滿足環境品質需求，仍積極辦理「中區污水處理廠提昇二級處理工程」，以較嚴格之國家放流水標準取代現行之海洋放流水標準為目標，提昇環境環境品質，配合填海造陸方式完成規劃，並於94年完成海開許可取得。
本廠自民國75年底啟用營運迄今，雖經多次擴建提昇處理容量，惟早期機電設備已屆重置年限，且已經多次維修整備，實漸不符操作效益；配合用戶接管普及率日趨提升，廠內處理單元設施功能亦有改善提昇迫切，以因應污水量成長。
貴局 有感處理單元效能提昇、維護正常營運之迫切性，參酌「中區污水處理廠機電設備更新改善總檢討評估報告」(九十五年十二月定稿)就既有流程單元設備邀集專家學者實際勘查，並對現況擔負營運已屆重置年限設施機組深入檢討，整廠確有配合年度維護計畫實施功能提昇必要。
因此，配合「高雄市污水下水道建設第四期實施計畫」(98年度)，檢討中區污水處理廠就近程計畫與最終計畫處理規模及需求。依據流程處理單元及維持營運條件，按年度執行分批辦理單元設施提昇工程設計、施工、處理效能測試，得以減低操作風險，落實下水道建設政策目標。仍成立「中區污水處理廠流程處理單元功能提昇計畫(簡稱本計畫)」，並始自98年3月公開甄選委託規劃設計及監造技術服務顧問，於同年5月由台灣世曦工程顧問公司獲得優先議定，並完成契約訂定程序(98.5.25)，隨即展開辦理本計畫之規畫設計與各標的工程監造執行。

圖1.1-3 中區污水處理廠址現況鳥瞰圖(東西向)
圖1.1-4 中區污水處理廠址現況鳥瞰圖(南北向)
高雄港區
台灣海峽

二、工程標的及相關內容及執行期程
依據契約規定，本計畫工程依年度執行需要按提昇工序區分為三標的執行，主要工項如下：
第一標工作：海水取水及濃縮除臭系統等工程。辦理廠內急需提昇項目，以海水電解消毒單元(程序-3000)增設海水取水沉沙池及污泥濃縮單元(程序-4000)濃縮機能及除臭系統更新為主。相關工程項目包含：
(一)	海水取水單元改善及擴充：1.海水揚水單元設施改善擴充2.增設第二海水沉砂池設施。
(二)	污泥濃縮單元更新改善：1.污泥濃縮池設施更新2.濃縮污泥泵房設施更新(管線部分) 3.除臭系統設施更新改善4.污泥濃縮單元電氣及監控更新整合
(三)	加氯消毒池沉積物清淤工作：1.北加氯消毒池渠道沉積物清淤工程
第二標工作：進水抽水站、前處理設施及海水電解單元等功能提昇工程。辦理廠內主要處理單元系統關聯功能提昇項目─以進流抽水站(程序-100)抽水機組容量擴充、前處理設施(北前處理單元程序-1000A)更新改善、海水電解消毒單元(程序-3000)擴充電解機組容量及其他相關單元配合提昇等工程為主。相關工程項目包含：
(一)	進水抽水站功能提昇工程
1.更替原污水抽水機機組(含驅動馬達)，提昇操作效能：(共4部)。既有機組配合提昇需求，更替原有揚水系統單元控制重置，納入操作整合。
2.	變速驅動控制設備：(2套)含啟動盤設備。
3.	通風系統提昇(含臭氣處理)：	乾/濕井區送風系統(含SUS316及FRP風管新設佈置)與	抽水站乾式除臭設備及其附屬設施(2組，含誘引排風機) 。
4.	匯流區既有緊急滑降閘門移除：2處(屬濕井區深槽作業範圍，以復原通水功能)
5.	軸封水供應系統機能提昇(含緊急供水系統)
6.	進水站揚水系統儀錶檢測、操作監控系統機能提昇
7.	電氣系統機能提昇(含既有地下層電氣室操作移設)
8.	土建工程及其他配合項目：包含	既設除臭室機能提昇，變更整建為電氣室(2座)、	新建抽水站區域監控室機房(1座，2層結構)及週邊連通廊道站體通路等。
(二)	前處理設施(北側單元更新改善)功能提昇工程
1.	攔污單元設備更替，提昇操作效能：包含	固定式機械攔污機(8部)、	條濾式機械攔污機(8部)、	攔除物輸送機設備(2套)及	攔除物儲存斗單元等(2套)，更新重置提昇操作機能。
2.	曝氣沉砂單元設備更替，提昇操作效能：	包含刮砂機組(6部)、	洗砂機組(6部)、	砂礫物輸送機設備及儲存斗(1套)及	曝氣鼓風機(4部)等，更新重置提昇操作機能。
3.	既設機房通風系統設備機能提昇(含風管整修)
4.	北前處理設施單元系統儀錶檢測機能提昇及操作監控系統改善：包含	提昇區域監控盤操作機能，建置新設區域監控盤 (1座)與相關	儀控程序更替與操作整合等。
5.	電氣系統機能提昇(既有電氣單元檢核)：包含	站區系統照明及配管線、	站區電力系統動力配管線、	站區儀控系統配管線、	站區避雷接地系統配置改善等。
6.	土建工程及其他配合項目：包含	既有站區機房建物內部裝修粉刷、屋頂防水更新處理、	既設曝氣沉砂池池體底部刮砂機T型軌道磨蝕置換更替、	站區程序管線配合設備提昇更替程序管線更新重置等。
(三)	海水電解站功能提昇工程
1.	擴充增設海水電解機組(含整流器單元)，容量擴充提昇消毒效能：包含	增設電解槽單元設備(1部)、	增設脫氫單元設備(1處)、	增設海水過濾單元設備(1處)與	增設電解機組整流器單元設備(1部)等。
2.	電解設施酸洗系統程序機能檢修維護，機能配合擴充機組提昇復原。
3.	海水電解設施單元系統儀錶檢測機能提昇及操作監控系統擴充整合：包含	提昇區域監控盤操作機能，擴充機組監控機能調整區域監控盤、	海水電解機組單元程序控制盤：(1座，含機組週邊系統等監控及程序操作建置)、	儀控設備電解單元增設次氯酸鈉產製濃度監測(次氯酸鈉產製濃度分析儀-3組)、必要電解模組檢測備品更新補充與系統復原等(含技師檢修及備品採購供應)
4.	電氣系統機能提昇(既有電氣單元檢核)：	站區系統照明及配管線、	站區電力系統動力配管線、	站區儀控系統配管線等。
(四)	污泥濃縮單元污泥輸送機能提昇工程
1.	濃縮污泥輸送單元設備更替，提昇操作效能：包含	濃縮污泥泵機組，更新重置提昇操作機能(3部)。
2.	泥濃縮設施單元系統儀錶檢測機能提昇及操作監控系統改善：包含擴充增設機組監控機能調整區域監控盤、增設污泥輸送流量檢出與污泥濃度變化監測(濃縮單元污泥進料流量計-2組，濃縮污泥濃度計1組)。
3.	電氣系統機能提昇(既有電氣單元檢核)
4.	其他配合項目：包含	站區機房增設自來水加壓系統設施(含銜接管線)等、	濃縮單元除臭操作區設置遮陽棚及相關防蝕措施。
(五)	南放流抽水站程序幹管容量提昇工程
南放流抽水站機組主戰體內部抽水機出水歧管及主幹管設備更替，提昇操作效能(包含RC管固定座施作固定)。
(六)	實驗室水質檢測機能提昇工程
增設分析儀器與既有設備汰舊更替：包含感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)、離子層析儀(IC)、紫外光/可見光分光度計等與附屬實驗室器材等，依機能需求擴充增設，提昇水質檢驗效能。
第三標工作：配合前兩標餘款項檢討相關單元配合功能提升，以污泥脫水站房設施(程序-6000)機能提昇為主。相關工程項目包含：
(一)	污泥脫水機房除臭系統與污泥輸送儲存功能提昇工程
1.	污泥脫水機機房操作區增設防臭隔離帷幕罩工程：包含	操作區平台上/下層增設防臭隔離帷幕罩、	污泥儲斗室增設防臭隔離帷幕牆與	附屬配合工程。
2.	污泥脫水機房臭氣洗滌設備提昇工程(除臭單元及加藥設施)：包含	新設橫型洗滌設備(1套)兩段式洗滌塔，含循環泵循環吸附系統與程序管線及閥件、程序監測與臭氣排風機等與單元控制盤。
3.	脫水污泥餅輸送輸送單元提昇工程：包含新設螺旋式污泥餅輸送設備(5套)、單元電力系統及程序監控配管線配合需求擴充及復原等。
4.	脫水污泥餅儲存單元提昇工程：包含	新設矩形錐體污泥儲存斗設備及周邊附屬設施(2套)與油壓驅動單元及單元控制盤等
#### 三、工程標的執行期程
本計畫配合計畫執行年度履約規定工作進度期程管控，依標的進度分項管制提交工作成果，工程計畫執行規設階段工作行事歷程紀要彙整如下：
(一)	契約簽訂：契約簽訂日期(簽約日，98.5.25，計畫執行起始日)
(二)第一標工程
1.第一標工程初步設計報告書：於簽約日(98.5.25)之次日起30天內提送　貴局審核(辦理簡報)。
※成果提報：98.6.9世曦水字第0980006873號函
2.	第一標工程初步設計定案報告書：於核定通知文(98.7.3)到之次日起10天內提送　貴局備查。
◎成果核定備查：98.7.3高市工水廠字第0980012028號函
※成果提報：98.7.10世曦水字第0980008449號函
3.	第一標工程細部設計工作初步設計成果圖說：於初步設計報告核定通知(98.7.3)之次日起15天內提送　貴處審核(辦理簡報)。
※成果提報：98.7.14世曦水字第0980008608號函
4.	第一標工程細部設計工作成果：於細部設計初步成果核定通知(98.8.12)之次日起15天內提送　貴處彙整(辦理發包作業)。
◎成果核定備查：98.8.12高市工水廠字第0980014275號函
※成果提報：98.8.17世曦水字第0980010274號函
5.	第一標工程招標決標：本工程標案985096歷經三次招標，於98.11.18決標，並於98.12.3完成契約簽訂(98高市府工水契字第096號)，進入工程監造階段。
(三)第二標工程
1.	工作起始： 貴局(水工處)正式通知之日(98.8.15，高市工水廠字第 0980016714號函)
2.	第二/三標工程初步設計報告書：於自通知(98.8.15)之次日起60天內提送　貴處審核(辦理簡報)。
※成果提報：98.11.5世曦水字第0980014746號函
3.	第二/三標工程初步設計定案報告書：於核定通知文(98.12.23)到之次日起15天內提送　貴處備查。
◎成果核定備查：98.12.23高市工水廠字第0980023689號函
※成果提報：98.12.28世曦水字第0980017708號函
4.	第二標工程細部設計工作初步設計成果圖說：於初步設計報告核定通知(98.12.23)之次日起90天內提送　貴處審核(辦理簡報)。
※成果提報：99.1.29世曦水字第0990001548號函
5.	第二標工程細部設計工作成果：於細部設計初步成果核定通知(99.3.26)之次日起30天內提送　貴處彙整(辦理發包作業)。
◎成果核定備查：99.3.26高市工水廠字第090005556號函
※成果提報：99.3.31世曦水字第0990004564號函
6.	第二標工程招標決標：本工程標案995075歷經四次招標，於99.11.17決標，並於99.12.2完成契約簽訂(99高市府工水契字第075號)，進入工程監造階段。
 (四)第三標工程
1.	工作起始： 貴局 正式通知之日(100.3.7，高市工水廠字第 1000009274號函)
2.	第三標工程初步設計方案檢討說明：於自通知(100.3.7)之翌日起30天內提送　貴局確認(辦理簡報)。
※成果提報：100.4.1世曦水字第1000005332號函
3.	第三標工程初步設計方案檢討說明定案報告書：於核定通知文(100.5.26)到之次日起15天內提送　貴處備查。
◎成果核定備查：100.5.26高市水廠字第10000236265號函
※成果提報：100.6.3世曦水字第1000009049號函
4.	第三標工程細部設計工作初步設計成果圖說：於初步設計方案檢討說明報告核定通知(100.5.26)之次日起90天內提送　貴局審核(辦理簡報)。
※成果提報：100.9.29世曦水字第1000013749號函
5.	第三標工程細部設計工作成果：於細部設計初步成果核定通知(100.10.5)之次日起30天內提送　貴處彙整(辦理發包作業)。
◎成果核定備查：100.10.5高市水廠字第1000049325號函
※成果提報：100.11.2世曦水字第1000017935號函
6.	第三標工程招標決標：本工程標案B1010123歷經一次招標，於101.2.21決標，並於101.3.2完成契約簽訂(101 B1010123號)，進入工程監造階段。

## 1.2計畫工作執行目的與效益

#### 一、計畫目的
本計畫為滿足接管率普及維持污水處理永續營運、辦理功能提昇完成現場處理單元設施汰舊重置、提昇效率，減低操作風險；同時兼顧節能減碳，展現處理效能滿足綠能指標，有其迫切需要。
執行期間為兼顧維持操作營運需要與工序調配或先建後拆原則，預估以四年完成處理單元功能提昇工作，並視實際狀況調整分階段分批完成，以滿足後續容量擴充操作及因應提昇二級處理操作需要。
#### 二、計畫屬性及執行措施
功能提昇工程計畫，屬維持既有營運程序下逐步辦理設備功能提昇，惟受限既有場地環境與配置條件，工程定位以滿足處理需求提升效能為主，有其特殊性。
整體配合提昇需求，將更深入發揮污水處理廠節能潛力，確保正常操作情況下運轉，降低能耗費用，獲得較高處理經濟效益，並達到減碳目的。
#### 三、預期目標效益
本計畫提昇工程兼具效能提昇、減低污染，節能減碳，分別針對廠內單元設備以功能性、安全性、節能性等進行提昇規劃設計。本計畫預期完成目標及效益如下：
(一)為滿足接管率普及維持營運、功能提昇迫切需要，完成現場處理單元設施功能重置、提昇效率，減低操作風險，同時兼顧節能減碳，提倡綠色環保展現處理效能。
(二)效能提昇、減低污染，節能減碳、實質效益、提高都市生活環境品質，形塑優質城市、創造共榮遠景。

# 第二章 功能提昇工程效益分析
## 2.1功能提昇工程興建資訊統計

#### 一、工程興建資訊
(一)本計畫工程依據契約規定，按年度執行需要提昇工序區分為三階段(採分標辦理)，工程計畫起始於98年5月25日完成技術服務簽約，並於簽約日之次日起隨即啟動，辦理各標的歷經初步設計、細部設計及協助辦理分標工程招標、確定工程承攬廠商及完成工程採購契約簽訂，並於 貴局通知開工後，正式展開提昇工程興建，辦理工程施工監造、執行施工過程品質查核、進度管控、工程試運轉及功能品質驗證等。
(二)	工程計畫自技術服務契約簽約98年5月啟動至第二三標工程驗收合格結算於102年4月為止，整體共計歷經約四年完成。
(三)	工程計畫執行期間，主辦單位(水利局污水營運科)於規設階段就行政程序鼎力協助與處理廠實際營運操作配合專業指導，各標的細部設計設計成果亦依程序辦理，經歷各階段審查會分由局本部召開、配合專家學者委員等與會周詳審查、建議修正及與中央內政部營建署指導審核下，始完成工程招標作業及展開後續施工執行。
(四)	施工過程配合中區污水處理廠各處理單元場站同仁調配營運操作及污水營運科長官督導，嚴謹審慎協助執行工程興建、維護廠區營運安全、並於提昇工程介面銜接上充分協調指導，且監造執行過程亦接受市府工程查核小組查驗、督導及指正並對工程品質做最嚴謹之考評，期間各工程標歷經污水廠實際試運轉與完成效能驗證，均滿足契約規定。
(五)整體工程計畫費用：
․	提昇工程(三標的工項)總興建工程費彙整結算金額為487,816,213元
․	工程計畫技服費用(規設及監造)結清金額為25,928,342元
合計總計畫金額為513,744,555元(約五億一千三百七十四萬元)。
(六)整體興建工期核算，其一標自98.12.11開工至最終標的(第二標)工程竣工101.10.19止，整體工期疊加共耗時810日曆/工作天。 後續配合工程驗收、結算等行政程序、工程結案報告撰寫等，預計於102.6.30完成。

## 2.2功能提昇工程規模及成果展現

#### 一、各分標工程規模、成果展現及效益
(一)第一標工程：海水取水及濃縮除臭系統等工程
工作範圍，以海水電解消毒單元增設海水取水沉沙池、污泥濃縮單元之濃縮機能及除臭系統更新及辦理	加氯消毒池渠道沉積物清淤等工程。
1.	工程規模
(1)	海水取水單元改善及擴充
a.海水揚水單元設施改善擴充
b.增設第二海水沉砂池設施
(2)	污泥濃縮單元更新改善
a.污泥濃縮池設施更新
b.濃縮污泥泵房設施更新(管線部分)
c.除臭系統設施更新改善
d.污泥濃縮單元電氣及監控更新整合
(3)	加氯消毒池沉積物清淤工作
a.北加氯消毒池渠道沉積物清淤工程
2.	成果展現及效益
(1)	海水取水單元改善及擴充
a.	海水取水單元，主要改善海水電解單元海水供應品質，除辦理量體提昇，得以持續供應電解過程所需之海水輸送量外，亦一併改善表面取水所湧入之砂礫，藉由新設海水沉沙池，將量體擴充後之海水先經沉砂以程序，再進入海水抽水站供應海水電解之操作，工程執行後現況成果展現。
b.	功能提昇效益
․	強化重力取水管中流速，以提升汲取入流率，充裕供應量。
․	增設第二海水沉砂池，以提升海水供應品質，確保電解產製效率，有助消毒機能提昇。
(2)	污泥濃縮單元更新改善
a.	污泥濃縮系統機能老舊功能不彰，配合原有結構型式與動線空間，採原樣機能提昇建置、強化結構強度與防蝕措施，並復原操作機能，更替重力濃縮單元設備機組，現況成果展現。
b.	基於二次污染防治需求，濃縮槽體操作空間採二重蓋設計，縮減臭氣源逸散、降低除臭耗能，提昇除臭處理效能(120CMM)。
c.	功能提昇效益
․	二重蓋建置，縮減量體逸散、維護檢視與操作環境品質。
․	濃縮機能復原，確保污泥處置濃縮達成減量效率。
(3)	加氯消毒池沉積物清淤工作(北加氯消毒池渠道沉積物清淤)
a.	北加氯消毒池，承接未經初沉池沉降處理操作，導致造成渠道淤積影響通水斷面及放流水質，執行後現況成果展現。
b.	主要清除效益
․	適時辦理清淤，減低放流消毒水質污染，確保放流效益降低海放管磨蝕風險。

(二)第二標工程：流程處理單元功能提昇工程計畫-第二標
工作範圍，以廠內主要處理單元─進流抽水站抽水機組容量擴充功能提升、前處理設施更新改善、海水電解消毒單元擴充電解機組容量及其他相關單元配合提昇等工程。
1.	工程規模
(1)	進流抽水站功能提昇工程
a.	更替原污水抽水機機組(含驅動馬達)，提昇操作效能
b.	變速驅動控制設備(含啟動盤設備)
c.	通風系統與	抽水站乾式除臭設備及其附屬設施提昇
d.	軸封水供應系統機能提昇(含緊急供水系統)
e.	進水站新設監控室及揚水系統儀控錶計、操作監控機能提昇
f.	電氣系統機能提昇(含既有地下層電氣室操作移設)
(2)	前處理設施(北側單元更新改善)功能提昇工程
a.	攔污單元設備更替，提昇操作效能(包含	固定式、	條濾式機械攔污機、	攔除物輸送及攔除物儲存斗單元等
b.	曝氣沉砂單元設備更替，提昇操作效能	(包含刮砂、	洗砂機組、	砂礫物輸送機設備及儲存斗及	曝氣鼓風機等
c.	既設機房通風系統設備機能提昇(含風管整修)
d.	北前處理設施單元系統儀錶檢測機能提昇及操作監控系統改善
e.	電氣系統機能提昇(包含	站區系統照明、電力及儀控系統配管線等)
(3)	海水電解站功能提昇工程
a.	擴充增設海水電解機組(含整流器單元)容量擴充提昇
(4)	南放流抽水站程序幹管容量提昇工程
a.	抽水站內部抽水機出水歧管及主幹管設備更替(包含RC管固定座)
(5)	實驗室水質檢測機能提昇工程
a.	增設分析儀器(包含感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)、離子層析儀(IC)、紫外光/可見光分光度計等
2.	成果展現及效益
(1)	進流抽水站功能提昇工程
a.	抽水機組按配置條件特性，採沿用既有站房空間規劃，統合擴充規模辦理提昇，按急需提昇操作效率部分機組驅動方式採變頻調節，按南北側站體各兩部先行提昇。惟未及提昇機組(6部機組)並納入系統操作整合，提昇整體操作效益，減低日後操作界面干擾。原污水抽水機組單元功能提昇成果展現。
b.	機組系統操控單元重新整合，集結於新建監控室，統一指揮調度，有效系統新舊銜接，並完成操作與監控統合。
c.	提昇站體環境通風與環境品質改善，提供適合通風量，確保設備壽命及合適工作環境。
d.	提昇單元變電站及變速控制之操作需求與供電穩定化，辦理移設電氣室及新建區域操控室，提昇供電品質與強化操作效率。
e.	配合節能考量，採以高水位設定藉變速管控，確保進水/放流站間水位(流量)平衡，以提昇操作效益、達到節能要求。
c.	功能提昇效益
․	實現容量擴充、變頻調節、達成穩流處理，有助節能效益。
․	管控進水/放流站間流量平衡，有助穩定放流操作，減低海放管體沖刷，得以展延海放管使用壽命。
․	強化系統供電品質與應變支援能力，減低站體操作風險。
․	改善站體空間環境品質，有助提昇操作管理效益。
 (2)	前處理設施(北側單元更新改善)功能提昇工程
a.	因應提昇二級處理操作需求，既有北前處理單元設施運轉迄今設備老舊、操作效益不彰，辦理提昇有效改善操作效能，有助減低南前處理單元超高負荷操作風險。系統單元提昇成果。
b.	攔污單元，採前後兩道式機械攔污設計，修正第一道攔除間距1英吋(25公分)，第二道為具過濾網效用條濾攔柵，網目間隙為0.6公分，確保前置處理攔除效果，分別設置8渠。
c.	曝氣沉砂，沿用既有設置條件，減低整體配置空間，機組浸水傳動鏈條部分採不銹鋼強化材質，以減低水中磨蝕機率，設置6渠。
d.	功能提昇效益
․	實現老舊機重置更替，有助效能提昇顯現處理效益。
․	南北站體設施互為備用支援操作，調配前置水力分流，有利初級處理單元處置，減低風險。
(3)	海水電解站功能提昇工程
a.	海水電解系統既有運作機組(2部)電解機能稍顯不足，辦理電解機組擴充(增設1套，SHC-3360)，以滿足系統消毒需求。
b.	現有操作機組(SHC-3340/3350)操作已屆5年，電解極板需辦理再生披覆有效重置，復原電解效能，減低新購公帑耗費。
c.	配合提昇效益系統擴充，補充必要機組備品，得以減低操作風險提昇放流消毒效率，海水電解單元功能擴充提昇成果。
d. 功能提昇效益
․	藉由海水取得優勢條件，得以電解產製次氯酸鈉消毒藥劑，改善氯氣消毒操作衍生安全問題，有效排除鄰近居民對氯氣滲洩安全虞慮，降低圍廠抗爭風險。
․	海水電解產製消毒藥劑程序，有利減低化學藥劑採購費用支應，降低沿線交通風險，有助長期經濟效益提昇。
(4)	南放流抽水站程序幹管容量提昇工程
a.	配合提昇需求，更替站體原有機組出水歧管及主幹程序管段老舊管材、組件，並強化RC管固定座，以提供日後放流系統備援操作。
b.	更替包含「抽水機組入流/出流段程序管線(共4處)、主出水歧/幹管銜接段段程序管線(共1處)與對應既有管固定台RC基座」等新設，南放流站出水程序幹管更替功能提昇成果。
c.	功能提昇效益
․	站體程序幹管管體材料更替，降低操作破管風險，有助放流系統備援操作效益。
(5)	實驗室水質檢測機能提昇工程
a.	辦理本廠水質實驗室既有老舊儀器汰換重置及擴充相關水中(含污泥)金屬及微量元素分析、離子層析等精密實驗器材設備，提昇水質分析化驗能力，實驗室水質檢測提昇成果。
b.	擴增分析儀器，包含感應耦合電漿發射光譜儀(ICP-OES)、離子層析儀(IC)、紫外光/可見光分光度計等。
c.	功能提昇效益
․	強化實驗室水質分析儀器，有助管控進/放流水質變化、分析驗證單元處理效率，確保檢驗品質，得以獲得精確檢測成果，有效監控環境污染。

圖2.2-4 進流抽水站主原污水抽水機組單元設施提昇執行成果

圖2.2-5 北前處理設施功能提昇單元更新改善執行成果

(三)第三標工程：流程處理單元功能提昇工程計畫-第三標
採計畫工程前兩標餘款項，擇要辦理污泥脫水站房環境機能提昇，強化污泥處置防臭操作效能、抑止臭味外散、減輕臭味對鄰近環境衝擊、有效化解鄰近民眾之群聚抗爭之慮。
1.	工程規模
(1)	污泥脫水機房除臭系統與污泥輸送儲存功能提昇工程
a.	污泥脫水機機房操作區增設防臭隔離帷幕罩設施
b.	污泥脫水機房臭氣洗滌設備提昇工程(除臭單元及加藥設施)
c.	脫水污泥餅輸送輸送單元提昇工程(包含新設螺旋式污泥餅輸送設備、電力及程序監控配管線等)
d.	脫水污泥餅儲存單元提昇工程(包含	新設矩形錐體污泥儲存斗設備及附屬油壓驅動單元等
2.	成果展現及效益
(1)	污泥脫水機房除臭系統與污泥輸送儲存功能提昇工程
a.	站體機房環境機能提昇包含「脫水機房	建置臭氣洗滌設施(處理量180CMM以上)一套及附屬除臭程序相關周邊設備(含化學洗滌加藥系統及程序管線)」與站內臭氣捕集銜接風管等。除臭系統與污泥輸送儲存功能提昇執行成果。
b.	減低臭氣源逸散措施強化臭氣補集效能，建置「防臭隔離帷幕罩設施」與附屬隔離簾幕、臭氣捕集與罩內通風調節措施等。
c.	污泥輸送儲存功能提昇，建置「污泥餅螺旋輸送機設施(含周邊組件)、污泥餅儲存斗設備」及臭味防治輔助措施等。
d.	功能提昇效益
․	強化污泥處置防臭操作效能、抑止臭味外散，可有效監控環境污染、減輕臭味對鄰近環境衝擊。

圖2.2-6 污泥脫水機房除臭系統與污泥輸送儲存功能提昇執行成果

## 2.3功能提昇工程計畫目的及效益
#### 一、工程計畫目的及成果效益展現
中區污水處理廠始建於高雄市污水下水道第一期工程計畫，愛河污染整治第一階段實施之際，自民國75年底啟用營運迄今102年已屆26年，雖經四階段擴建處理容量與提昇流程操作，惟早期機電設備已屆重置年限，且已經多次維修整備，實漸不符操作效益。
本工程計畫配合用戶接管普及率日趨提升，廠內處理單元設施功能亦有改善提昇迫切以因應污水量成長。故配合「高雄市污水下水道建設第四期實施計畫」(98年度)，納入檢討中區污水處理廠就近程計畫與最終計畫處理規模及需求，辦理功能提昇。
依據流程處理單元及維持營運條件，受限經費功能提昇第一階段，就急需、迫切優先等主要單元，按年度執行分批辦理提昇工程設計、施工，並配合營運條件先後取用納入運轉，得以減低操作風險，落實下水道工程建設政策目標。
(一)	計畫屬性及執行措施
1.	功能提昇計畫，屬維持既有營運程序下逐步辦理設備功能提昇。
2.	受限場地環境與配置條件，工程定位以滿足處理需求提昇效能為主，有其特殊性。
3.	提昇需求，深入發揮污水處理廠節能潛力，確保正常操作運轉，降低能耗費用，藉以獲得較高處理經濟效益，達到減碳目的。
(二)	計畫執行目的
1.	滿足接管率普及維持污水處理永續營運、辦理功能提昇設施汰舊重置、提昇效率，減低操作風險。
2.	兼顧節能減碳，展現處理效能，有其迫切需要。
3.	維持操作營運，藉工序調配/先建後拆原則，預估以四年完成處理單元功能提昇工作。
4.	視實際狀況調整分階段分批完成，滿足後續容量擴充操作及因應提昇未來需求。
 (三)	預期目標效益
本計畫提昇工程兼具「效能提昇、延續使用壽命、提昇操作效益、減低污染」，分別針對廠內單元設備以功能性、安全性、壽命再延續等進行提昇規劃設計。本計畫預期完成效益如下：
▓	滿足接管率普及需求、全生命週期展現，維持營運。
▓	完成處理單元設施功能重置、提昇效率，減低操作風險。
▓	兼顧節能減碳，提倡綠色環保展現處理效能。
▓	終極目標：效能提昇、減低污染，節能減碳。
▓	實質效益：提高都市生活環境品質，形塑優質城市、創造共榮遠景。

# 第三章 結論與建議
## 3.1結論與建議

#### 一、工程計畫執行結論
(一)本工程計畫依據契約規定，配合 貴局年度預算執行需求，分三標次辦理，工程計畫歷經配合現場作業進行調查、方案分析評估並依結論進行編撰初步設計報告、進行工程細部設計及於經營建署核定後協助辦理各分標工程招標，其過程執行嚴謹並與 貴局密切配合、協調，竭力遵循營建署指導建議改正，以期功能提昇工程興建符合操作需求、達到最大效益。
(二)	針對工程設備後續維修及保固權責歸屬，可按下列程序要求廠商辦理：
1.	依據契約定義，工程竣工後配合操作狀況如涉及程序設備維護、檢修與操作檢討事項，因屬後續保固責任範圍， 可參酌「施工規範第01005章3.12 C.小項及3.13項及契約投標須知補充說明第六條特別規定事項(十八)及(十九)」等條文，均已明確處置方向及相關事宜，故竣工後有關設備保固檢修、復原等之權責歸屬，在維護 貴局整體權宜上，執行並無困難。
2.本計畫工程依規範規定(第01005章3.13項保固期限內使用中校核及檢查)程序，每半年需執行使用中校核一次，按保固兩年至少有四次之原廠或設備廠商(或技師代表)赴現場進行本工程個程序設備檢核程序，已將所能防範及確保中區廠功能提昇工程權益，均已考量在內。
(三)受限本工程計畫經費取得，將整廠功能提昇按主要處理流程檢討，以機能急迫性區分為兩階段執行：
1.	第一階段以「進流抽水站、前處理單元及海水電解消毒程序及污泥濃縮減容處置」為主，再配合關聯程序無法分割者檢討納入，訂定第一階段提昇工程項目，列為主要提昇工作範圍。
2.	第二階段以未含括於第一階段之「初級沉澱池功能提昇、污泥脫水減量機組提昇(含污泥消化穩定化處置檢討)、緊急發電機容量提昇與附屬關聯設施(如廠區程序幹管提昇流量調配措施)」等工程項目。
如今，本階段工程雖已順利完成，惟為達整廠處置效能設施達全生命週期之重置與處理效能完整再現，實有必要持續進行第二階段功能提昇工作，滿足未來操作需求，以符合操作穩定、營運正常化、友善作業環境、建置優質城市等有效永續環境作為，將有助於共創區域繁榮與發展。
(三)本工程計畫所進行主要單元設施功能提昇，現均已配合營運需求納入運轉，基於全生命週期之延續，後續有關單元系統設備例行操作維護保養，亦屬重要一環。未來配合操作營運，除每日一般常態性基本點檢與定期巡檢外，配合用戶接管率提昇，進廠水質水量條件亦屬變動，建議能於既有操作環境基礎上，有所精進、提昇設備妥善率，以降低後續維護成本。

二、後續建議
為永續污水廠操作營運，除已完成工作項目外，有關歸屬第二階段範圍建議配合後續實施計畫檢討納入、積極爭取，以維持中區污水廠正常化營運。
依據現階段初沉單元系統設施功能不彰實有提昇迫切性，建議配合年度可執行預算額度檢討，分別就「初沉池單元功能提昇、廠區緊急發電備源系統擴充提昇、程序管線與附屬關聯設施(如廠區程序幹管提昇流量調配措施)、污泥脫水減量機組提昇(含污泥消化穩定化處置檢討)等」相關效益欠佳、系統停滯無法彰顯功能，及其周邊組件劣化，統合操作有明顯風險顧慮者。經現場勘查檢討有必要納入提昇改善，以紓解整廠未來操作風險。
初步檢討建議應納入功能提昇項目及工程提昇費用概算，歸納如下，以提供後續作業之參考：
(一)	第二階段建議工作及後續單元急需辦理提昇工程概估工程費用(新台幣：元)
․初沉池單元設施機組功能提昇工程：267,475,000元
(初沉池30池單元設施及周邊程序組件)
․廠區電源系統提昇備用電源擴充工程：75,930,000元
(更替新設發電機組2500kw，含周邊附屬設施及控制盤)
․程序管線操作閥類功能提昇工程：43,500,000元
(更替既設主程序幹管大口徑閥件14套，含周邊附屬設施及控制盤)
․污泥脫水單元設施機組提昇工程：21,450,000元
(更替既設脫水機組單元3套，含周邊附屬設施及控制盤)
▓概算工程費總計：469,608,250元(含間接費率1.15)
(二)	第二階段建議工作經費來源(以初沉池單元為主擴充處理容量及提昇效能)
1.	針對未來初沉池容量後續擴充部分檢討，本廠初期初沉池容量僅以500,000CMD (平均日)考量建置，於第二期工程中持續完成，並操作迄今。
2.	因應用戶接管率持續成長且配合提昇二級處理功能，本廠初級處理單元初沉池系統容量，如採以總量檢討至少需再擴充250,000CMD，且為配合未來再生水回收利用處理，既有初沉設施功能亦顯不彰、效率欠佳，故為滿足後續處理需求，經檢討初沉單元急需辦理容量擴充與強化既有單元處理功能，方可因應未來操作之需。
3.	基於提昇整體初級處理效能，改善海洋放流水質，建議未來配合實施計畫修正調整，先以納入「擴充初沉池處理容量及辦理既有單元功能強化提昇」一併檢討辦理，整體申辦作業以符合營建署強化污水處理效能補助措施方式爭取中央補助，以減低市政財務負擔。

(三)後續廠內配合操作需要，以維護操作效能、強化處理功能品質、減低風險等訴求，有關須納入辦理項目，經本案執行過程期間配合操作需求，隨時檢核及未納入有待辦理項目經歸納建議如下，提供 貴局後續辦理參酌依據：
1.	針對未來第二階段未納入提昇而歸納更新改善部分(除初沉池外)，建議適時逐年編列預算，於財政許可下分批辦理，以縮減營運風險。
2.	另有關廠區污泥處置清運部分，受限污泥餅(含前處理篩除物)清運量體及清運任務特殊屬性需要，初期仍以自行辦理完原則。為配合清運過程輸送安全及為減低沿線可能臭味逸散防護需要，考量既有輸送車輛老舊，維護困難以顯不符效益，建議考量添購污泥餅裝載特殊清運車輛(可全密閉封閉、防止滲出液及臭味飄出)，減低民眾投書困擾及確保同仁行車安全，以維繫廠區污泥餅及前處理攔除篩物清運之順利。
3.	針對處理過程各單元間，為減低操作負擔及強化維護效能，建議可「分批辦理局部委託維護管理，採年度簽訂契約制(代操作及維護保養運轉)」，以強化處理效能減低維護風險，主要優先單元站區順序排訂如下：
․污泥處置程序：污泥濃縮/脫水站單元(含污泥清運)
․污水處理程序：初沉池單元，前處理單元
4.	本廠「抽水站及海水電解站」部分，因屬中區廠重要單元，現階段仍以中區廠自行操作為主，以利配合市區整體污水截流系統流量調配管控。
5.	未來配合整體處理程序提昇二級處理工程需要，按整體提昇工程屬性與流程單元操作條件，可參酌迪化及八里污水處理廠等大型規模之操作維護管理經驗及機制，建議於「工程招標過程可搭配工程施工興建、納入三年代操作營運及維護管理」，以因應污水處理(水資源回收中心)操作管理趨勢，提昇中區廠整體營運效能。