#
# 高雄市污水下水道GIS資料庫
# 檔案格式及建置規範
# 1.8版

高雄市政府水利局

中 華 民 國 109年11月16日
高雄市污水下水道GIS資料庫檔案格式及建置規範
### 1 概述
本文件在規範高雄市污水下水道GIS資料庫之屬性欄位及檔案格式。
#### 1.1 規範制定背景
    縣市合併前之原高市及原高縣之污水管線GIS圖資之原始格式不同，兩個轄區之圖資需分為不同資料庫，高雄市政府水利局於101年2月制定一套可用於全市之用戶接管竣工圖格式，目標在求工程竣工後之污水下水道GIS圖資之正確性及圖資格式統一，並利於提送圖資給營建署。本規範採用96年原縣府所訂之污水下水道GIS資料庫之規範為藍本，並考慮原高市、高縣之區域性編碼，修訂成新的高雄市規範。
#### 1.2 規範大綱
   本規範在說明監造公司及工程包商對污水下水道竣工圖資之GIS檔案格式及建置規定。包括數化圖資方式、管線及設施屬性資料、用戶資料建置等相關規定。
#### 1.3 規範版本說明
一、1.0版
101年2月制定1.0版。
二、1.1版
103年6月修訂項目如下。
(一)表5用戶接管資料屬性欄位表中，增加地址的分項欄位，以方便GIS系統查詢。
(二)表5增加"化糞池是否已拆除"之欄位。
(三)表5原"行業別"欄位，增加"洗車場"與"屠宰業"類別。
(四)表3 巷道連接管GIS圖資屬性欄位表，增加"匯入污水處理系統"欄位。
(五)新增加表6因困難未接管用戶資料屬性欄位表。
三、1.2版
106年6月修訂項目如下。
(一)表3用巷道連接管GIS圖資屬性欄位表，增加”管線使用狀態”欄位。
(二)表5接管用戶資料屬性欄位表，增加"是否為部分接管"及"是否為事業用戶"之欄位。
四、1.3版
106年10月修訂項目如下:
(一)針對表1污水管線 與 表2污水人孔，刪除目前已無使用之欄位，另新增營建署最新版規範所需欄位，如使用內襯、使用年限、管線類型等；同時亦納入工務局所需欄位，如起點埋設深度，終點埋設深度等。 並於欄位說明增加需求單位，依營建署、工務局、水利局順序做排序。
(二)表5新增"用戶估驗完成日期"欄位
五、1.4版
107年9月修訂項目如下:
1. 表3新增"管線使用狀態"欄位
2. 表4新增"孔蓋型態"欄位
六、1.5版
108年9月修訂項目如下:
(一)表1新增"斷面圖圖號"欄位
(二)表4新增"設施使用狀態"欄位
七、1.6版
109年2月修訂項目如下:
表3修訂"有無跌落"欄位屬性，增加屬性：1(內跌落)，2(外跌落)
八、1.7版
109年10月修訂項目如下:
1. 表3新增"起點埋設深度"及"終點埋設深度"欄位。
2. 刪除表7
3. 修訂1.6污水設施編碼原則
4. 修訂1.7繳交資料
5. 修訂P.18蜈蚣腳圖資製作說明
八、1.8版
109年11月修訂項目如下:
(一)針對表1_污水管線、表2_污水人孔、表3_巷道連接管、表4_用戶接管設施、表5_接管用戶資料，參照營建署109年11月最新版規範所需欄位，變更、調整欄位名稱以及新增欄位，如用戶接管卡編號、區里代碼、降埋人孔、孔座旋轉角、頂部斜管高度、刪除欄位「PRECINCT」行政區名稱等。

1.4 格式及坐標規定
 1.監造或工程包商所製作之GIS圖檔，其格式統一採Shp File格式繳交 。
2.污水下水道設施(管線、人孔、陰井及清除孔、用戶資料)其位置及屬性均合併製作於Shp File檔案中，以Shp File格式繳交(SHP格式為*.SHP、*.SHX、*.DBF所組成)。
3.繳交至市府水利局之成果含竣工圖資及屬性表，竣工圖資坐標皆採用TWD97坐標。
#### 1.5 竣工圖製作及繳交流程

#### 1.6 污水設施編碼原則
##### 1.6.1 編碼原則
項目	編碼說明	編碼範例
主幹管、次幹管、分管及支管之人孔	原市：主+次+集污英文碼+流水號 / 原縣：區+主+次+集污英文碼+流水號	原市：Aa001 / 原縣：1Aa001
管線（主幹管、次幹管、分管及支管）	上游人孔編號 / (2出管線-a，限制唯一)	Aa001 / Aa001-a
巷道連接管之人孔	人孔+M+流水號	Aa001M1
巷道連接管之陰井(前巷600mm)	人孔+H+流水號	Aa001H1
巷道連接管之陰井(後巷600mm)	人孔+X+流水號	Aa001X1
巷道連接管之陰井(後巷345mm)	人孔+Y+流水號	Aa001Y1
巷道連接管之陰井(前巷300mm)	人孔+WP+流水號	Aa001WP1
巷道連接管之陰井(後巷300mm)	人孔+WH+流水號	Aa001WH1
巷道連接管之清除孔	人孔+C+流水號	Aa001C1
巷道連接管	上游陰井或清掃孔編號 / (2出管線-a，限制唯一)	Aa001H1 / Aa001H1-a
自辦	人孔+SF+流水號	Aa001SF1
註1：原則每一設施或管線皆制定唯一之編號。 / 註2：一個以上的陰井或清除孔匯入同一個人孔，採各自系統連續依序編號，再進行另一系統接續編號。 / 註3：人孔、陰井及清除孔以點(Point)圖元繪製，而管線以線(PolyLine)圖元繪製。 / 註4：人孔、陰井及清除孔之流水號原則由上游往下游遞增，並自1開始編碼，須注意流水號不可重複。 / 註5：廠商於規劃、設計或施工階段因應設施減作或增設後，竣工圖採連續編碼。 / 註6：於既有管線上增設設施時，則設施編碼以上游編碼a新增碼。 / 註7：於新增管線2段，共用設施時，其一管線為設施編碼，另一管線則以設施編碼-a區隔。

#### 1.7 繳交資料
資料類別	資料名稱	資料夾(目錄)	檔案名稱	檔案類型	物件型態	備註
下水道竣工資料庫	污水管線（竣工）	工程編號	804010103	Shp File	LINE	1.若僅為用戶接管工程無需繳交污水管線及人孔圖檔
	污水人孔（竣工）	工程編號	804010203	Shp File	POINT
	巷道連接管	工程編號	804010104	Shp File	LINE
	用戶接管設施(陰井、清除孔)	工程編號	804010204	Shp File	POINT
	用戶接管資料	工程編號	804010508	Shp File	POINT
	因困難未接管用戶	工程編號	804010509	Shp File	POINT
	接管方式(蜈蚣腳文字)	工程編號	804010106	Shp File	POINT

##### 1.7.1 廠商繳交資料目錄結構
1.廠商提交上述資料應依據高雄市政府規範之目錄結構，以工程編號為主目錄(如："923001")，檔案目錄案例如下：

2.實作之目錄結構與廠商承攬項目有關，故最後目錄結構應由廠商與市府協商確認。

##### 1.7.2下水道竣工資料庫
  污水下水道設施(管線、人孔、陰井及清除孔、用戶資料)其位置及屬性均合併製作於Shp File檔案中，以Shp File格式繳交(SHP格式為*.SHP、*.SHX、*.DBF所組成)，以下為Shp File之屬性表(DBF)之欄位表說明。
管線人孔陰井用戶資料屬性欄位表
        表1、 污水管線GIS圖資屬性欄位表
檔案名稱		804010103	資料名稱	污水管線（竣工）
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱		格式	說明	需求單位	備註
PI_NUM	管線編號		C（40）		營建署	＊
SEW_CAT	管線類別		C（2）	01：主幹管，02：次幹管，03：支管，04:分管，05：專用下水道，06: 其他，07：再生水輸水管線	營建署	＊
PI_TYP	管線型態		N（1.0）	0：重力管，1：壓力管	營建署	＊
US_MH	上游人孔編號		C（20）	需與污水人孔(竣工)編號相符	營建署	＊
DS_MH	下游人孔編號		C（20）	需與污水人孔(竣工)編號相符	營建署	＊
PI_LENG	管線長度		N（6.2）	單位：公尺	營建署	＊
PI_MAT	管線材質		C（20）		營建署	＊
PI_CAT	管線類型		N（1.0）	1:剛性管; 2:撓性管	營建署	＊
PI_CURV	推進方向		C（1）	1：直線推進;2：曲線推進	營建署	＊
PI_INR	使用內襯		N（1.0）	1:有; 2:無	營建署	＊
PI_LIF	使用年限		C（2）	單位:年	營建署	＊
DIA	管徑		N（5.0）	單位：公厘	營建署	＊
PI_THICK	管壁厚度		N(5.0)	單位：公分	營建署	＊
SLOP	坡度		N（4.2）	單位：﹪	營建署	＊
US_BLE	上游管底高程		N（5.2）	單位：公尺	營建署	＊
DS_BLE	下游管底高程		N（5.2）	單位：公尺	營建署	＊
CITY_ID	縣市代碼		C（2）	高雄市代碼為64	營建署	＊
TWON_ID	區里代碼		C（10）	請參考行政院主計處公告之區里代碼	營建署	＊
CONS_ID	工程編號		C（30）		營建署	＊
CONS_TIT	工程名稱		C（80）		營建署	＊
CONS_DATE	竣工日期		C（8）	符合yyyymmdd格式，20120105	營建署	＊
CONS_NAME	承包廠商		C（30）		營建署	＊
KEYIN_DATE	資料輸入日期		C（8）	符合yyyymmdd格式，20120105	營建署	＊
NOTE	備註		C（256）		營建署	＊
HEIGHT	管徑高度（矩形管）		N（5.3）	單位：公尺 若圓管此項為0	工務局	＊
STR_DP	起點埋設深度		N（4.2）	單位：公尺 管線數化起點之埋設深度	工務局	＊
END_DP	終點埋設深度		N（4.2）	單位：公尺 管線數化終點之埋設深度	工務局	＊
DATA	資料狀態		N（1.0）	0:實測; 1:原圖轉繪	工務局	＊
USE	使用狀態		N（1.0）	0:使用，1:廢棄	工務局	＊
USEMEMO	廢棄相關說明		C(255)		水利局	＊
BD_ACCE	斷面圖圖號		C(20)	文字描述	水利局	＊
LINING	內襯種類		C（20）		水利局	＊
SEWER_T_L	匯入污水處理系統		C（30）	例:中區污水處理廠	水利局	＊
DROP_ST	有無跌落		N（1.0）	0：無，1：有	水利局	＊
DROP_DE1	跌落深度		N（4.2）	單位：公尺	水利局	＊
CH_DATE	驗收合格日期		C（8）	符合yyyymmdd格式，20120105	水利局	＊
SEW_PATH	管線位置概述		C（50）	例：民生一路56號前	水利局	＊
NEW_SEWER_NO	新管線編號		C（40）		水利局	＊
NEW_U_ID	新上游人孔編號		C（20）		水利局	＊
NEW_D_ID	新下游人孔編號		C（20）		水利局	＊
備註：＊必填欄位

注意事項：
 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C（20）表示字串欄位長度為20個字元。
 2.欄位格式中N表示為數值，例如N（5.3）表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N（2.0）表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。

表2、 污水人孔GIS圖資屬性欄位表
檔案名稱	804010203	資料名稱	污水人孔（竣工）
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	需求單位	備註
MH_NUM	人孔編號	C（20）		營建署	＊
X	人孔中心X座標	N（11.3）	單位：公尺（TWD97）	營建署	＊
Y	人孔中心Y座標	N（11.3）	單位：公尺（TWD97）	營建署	＊
MH_CLASS	人孔類別	C（2）	01：主幹管人孔，02：次幹管人孔，03：支管人孔，04：分管人孔，05：其他	營建署	＊
MH_TLE	人孔頂高程	N（6.2）	單位：公尺	營建署	＊
MH_DEP	人孔深度	N（5.2）	單位：公尺	營建署	＊
MH_WID	人孔蓋尺寸(寬度)	N（4.0）	單位：公分	營建署	＊
MH_LENG	人孔蓋尺寸(長度)	N（4.0）	單位：公分	營建署	＊
MH_GRD	降埋人孔	N(1.0)	0：人孔降埋下地，1：人孔未降埋下地	營建署
MH_GRD_DEP	降埋深度	N(3)	單位：公分	營建署
CITY_ID	縣市代碼	C（2）	高雄市代碼為64	營建署	＊
TWON_ID	區里代碼	C（10）	請參考行政院主計處公告之區里代碼	營建署	＊
CONS_ID	工程編號	C（30）	孔蓋上	營建署	＊
CONS_TIT	工程名稱	C（80）		營建署	＊
CONS_DATE	竣工日期	C（8）	符合yyyymmdd格式	營建署	＊
CONS_NAME	承包廠商	C（30）		營建署	＊
KEYIN_DATE	資料輸入日期	C（8）	符合yyyymmdd格式	營建署	＊
PIC	照片	C（80）	竣工人孔照片檔名	營建署	＊
MH_EXVIEW	展開圖	C（80）	人孔展開圖檔名	營建署	＊
MH_MARK	點支距圖	C（80）	人孔點支距圖檔名	營建署	＊
NOTE	備註	C(255)		營建署	＊
THETA	孔座旋轉角	N（3.0）	參考「一.2孔座旋轉角」	營建署	＊
MH_WID	頂部環片外徑寬度	N（3.0）	若無頂部環片則填「0」	營建署	＊
TR_HGT	頂部環片高度	N（3.0）	若無頂部環片則填「0」	營建署	＊
TH_HGT	頂部斜管高度	N（3.0）	若無頂部斜管則填「0」	營建署	＊
TH_MDIA	頂部斜管下外徑	N（3.0）	若無頂部斜管則填「0」	營建署	＊
AP_HGT	調整直管高度	N（3.0）	若無調整直管則填「0」	營建署	＊
BPBS_HGT	底座直管及底板高度	N（3.0）	若無底座直管及底板則填「0」	營建署	＊
BB_IDIA	孔座內徑	N（3.0）	若無底座直管及底板則填「0」	營建署	＊
BB_ODIA	孔座外徑	N（3.0）		營建署	＊
COV_TYP	孔蓋型態	N（1.0）	0:地面; 1:下地; 2:柏油覆蓋	工務局	＊
DATA	資料狀態	N（1.0）	0:實測; 1:原圖轉繪	工務局	＊
USE	使用狀態	N（1.0）	0:使用，1:廢棄	工務局	＊
USEMEMO	廢棄相關說明	C（255）	文字描述	水利局	＊
MH_TYPE	人孔型式2	C（2）	01：A型人孔 02：B型人孔 03：C型人孔 04：D型人孔 05：E型人孔	水利局	＊
MH_IE	人孔底高程	N（6.2）	單位：公尺	水利局	＊
MH_LH	人孔底長	N（5.2）	單位：公尺	水利局	＊
MH_WH	人孔底寬	N（5.2）	單位：公尺	水利局	＊
MHCSHAPE	孔蓋型式	C（1）	0：圓形，1：方形	水利局	＊
CH_ DATE	驗收合格日期	C（8）	符合yyyymmdd格式	水利局	＊
MH_POSI	位置概述	C（50）	例：民生一路56號前	水利局	＊
SEWER_T_L	匯入污水處理系統	C（30）	例:中區污水處理廠	水利局	＊
NEW_MH_NO	新人孔編號	C（20）			＊
備註：＊必填欄位

注意事項：
 1.欄位格式中C表示為字串，並附上建議長度，例如C（20）表示字串欄位長度為20個字元。
 2.欄位格式中N表示為數值，例如N（5.3）表示數值總長度為5，小數點後之位數為3位，也就是整數部分為2位數，其值域由99.999～-99.999；N（2.0）表示數值總長度為2，無小數位數，也就是整數部分為2位數，其值域由99～-99。

表3、 巷道連接管GIS圖資屬性欄位表
檔案名稱	804010104	資料名稱	巷道連接管
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	備註
CPI_NUM	工程圖連接管編號	C(40)	每一相同標案內之連接管編號不可重複	＊
US_CB	工程圖上游設施編號	C(20)	上下游設施編號之位置，順序不可顛倒	＊
DS_CB	工程圖下游設施編號	C(20)	上下游設施編號之位置，順序不可顛倒	＊
PI_TYP	管線型態	C(1)	0:重力管，1:壓力管	＊
PI_MAT	管線材質	C(20)		＊
PI_CAT	管線類型	C(1)	1：剛性管，2：撓性管
PI_INR	使用內襯	C(1)	1：有，2：無
PI_LIF	使用年限	N(2.0)	單位：年	＊
PI_LENG	管線長度	N(6.2)	單位:公尺	＊
DIA	管徑	N(5.0)	單位:公厘
UIE	上游管底高程	N(5.2)	單位:公尺	＊
DIE	下游管底高程	N(5.2)	單位:公尺	＊
CONS_ID	工程編號	C(30)		＊
CONS_TIT	工程名稱	C(80)		＊
LANE	前巷/後巷/側巷	C(10)	文字描述	＊
Road	道路上/後巷上	C(10)	文字描述	＊
DROP_ST	有無跌落	C(1)	0:無，1:有，2:外跌落	＊
SEWAGE_T_L	匯入污水處理系統	C(20)	例：中區污水處理廠	＊
SP_TYPE	管線使用狀態	C(10)	文字描述，例：廢除、使用中、新建、翻新	＊
KEYIN_DATE	資料建檔日期	C(8)	符合yyyymmdd格式	＊
NEW_SEWER	新管線編號	C（40）		＊
NEW_U_ID	新上游設施編號	C（20）		＊
NEW_D_ID	新下游設施編號	C（20）		＊
DEP_MAX	起點埋設深度	N（4.2）	單位：公尺 管線數化起點之埋設深度	＊
DEP_MIN	終點埋設深度	N（4.2）	單位：公尺 管線數化終點之埋設深度	＊
CITY_ID	縣市代碼	C（2）	高雄市代碼為64	＊
TWON_ID	區里代碼	C（10）	請參考行政院主計處公告之區里代碼	＊
CONS_DATE	竣工日期	C（8）	符合yyyymmdd格式	＊
CONS_NAME	承包廠商	C（30）		＊

    備註：＊必填欄位

表4、 用戶接管設施GIS圖資屬性欄位表
檔案名稱	804010204	資料名稱	用戶接管設施
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	備註
CB_NUM	工程圖設施編號	C(20)	每一相同標案內之設施編號不可重複	＊
X	設施中心X座標	N(11.3)	使用TWD97坐標系統	＊
Y	設施中心Y座標	N(11.3)	使用TWD97坐標系統	＊
US_CB_NUM	工程圖上游設施編號	C(20)	上下游設施編號之位置，順序不可顛倒	＊
DS_CB_NUM	工程圖下游設施編號	C(20)	上下游設施編號之位置，順序不可顛倒	＊
CB_POSI	位置概述	C(50)	文字描述(如:"民生一路56號")
Final	設施終點	C(1)	T：True，陰井下游點位為竣工人孔 / F：False，陰井下游點位為陰井
CB_TYP	設施型式	C(10)	01：一般陰井，02：接管箱，03：清除孔	＊
G_LE	地面高程	N(6.2)	單位:公尺	＊
CB_IE	井底高程	N(6.2)	單位:公尺	＊
CB_DEP	設施深度	N(6.2)	單位:公尺	＊
CBCSHAPE	井蓋型式	C(1)	0:圓形，1:矩形
CB_WID	井蓋尺寸(寬度)	N(6.2)	單位:公分	＊
CB_LENG	井蓋尺寸(長度)	N(6.2)	單位:公分
SEWAGE_T_L	匯入污水處理系統	C(20)	例：中區污水處理廠	＊
CONS_ID	工程編號	C(30)		＊
CONS_TIT	工程名稱	C(80)		＊
KEYIN_DATE	資料建檔日期	C(8)	符合yyyymmdd格式	＊
NEW_MH_NO	新設施編號	C（20）		＊
COV_TYP	孔蓋型態	C（2）	0:地面; 1:下地; 2:柏油覆蓋	＊
SP_TYPE	設施使用狀態	C(10)	文字描述，例：廢除、使用中、新建、翻新	＊
CITY_ID	縣市代碼	C（2）	高雄市代碼為64	＊
TWON_ID	區里代碼	C（10）	請參考行政院主計處公告之區里代碼	＊
CONS_DATE	竣工日期	C（8）	符合yyyymmdd格式	＊
CONS_NAME	承包廠商	C（30）		＊

     備註：＊必填欄位

表5、 接管用戶資料屬性欄位表
檔案名稱	804010508	資料名稱	用戶接管資料
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	備註
CONS_ID	工程編號	C(30)		＊
CONS_TIT	工程名稱	C(80)		＊
Wa_No_Kind	取用水源	C(1)	0：自來水，1：地下水 / 2：溫泉水，3：簡易自來水，4：其他	＊
W_Total	水表類別	C(1)	0：總表,1：獨立表,2：分表,3：其他
USER_NAME	用戶姓名（公司名稱）	C(30)		＊
X	用戶門牌X座標	N(11.3)	與大高雄門牌X、Y相符	＊
Y	用戶門牌Y座標	N(11.3)	與大高雄門牌X、Y相符	＊
Wa_kind	行業別	C(2)	00:一般用戶 / 10:餐飲業，11:飯店 / 20:醫院，21:檢驗所，22:實驗室 / 30:學校，31:小學，32:國中，33:高中，34:大學及研究所 / 40:市場 / 50:國宅 / 60:機關 / 70:工廠，71:保養廠，72:洗滌業， / 73：洗車廠 / 80：屠宰業
BD_NUM	建照號碼	C(30)	備註3	＊
CB_NUM	接入陰井編號	C(20)		＊
Wa_connect	蜈蚣腳接法	C(40)	如：”1=A1”、” 6=N3,1=N4” / ”1=S2,9=S3,3=N3”	＊
CONS_NAME	承裝商名稱	C(30)		＊
BD_NAME	建物名稱	C(20)		＊
WORK_CLASS	工程類別	C(1)	0：公辦，1：自辦	＊
BD_USAGE	建物用途	C(2)	建物用途：01一般用途、02住商混合、03商業、04事業、05學校、06機關、07其他	＊
BD_FLOW	建物每日平均流量	N(4.0)	每戶以2.66人計算，每人每日污水輛200公升	＊
PRI_DATE	勘驗日期	C(8)	備註2，每季繳交資料時必填	＊
CONS_DATE	竣工日期	C(8)	備註2	＊
KEYIN_DATE	資料建檔日期	C(8)	備註2	＊
WATER_NUM	用戶自來水水號	C(11)	WATER_NO=”11碼”	＊
ADDRESS	用戶地址	C(50)	從區開始填寫完整地址，應與高雄市門牌地址相符	＊
DIST	地址(行政區)	C(10)	與 ADDRESS裡行政區相符	＊
VILLAGE	地址(行政里)	C(10)	與 ADDRESS裡行政里相符	＊
Road	地址(路名含段)	C(30)	與 ADDRESS裡路名相符	＊
Lane	地址(巷)	C(20)	例：灣頭南巷，只填”灣頭南”	＊
Alley	地址(弄)	C(10)	與 ADDRESS裡弄相符	＊
NUM	地址(號)	C(10)	與 ADDRESS裡號相符	＊
Wa_Addr__1	地址(之號)	C(10)		＊
Wa_Addr__2	地址(號附)	C(10)	例：1號附1，只填”1”	＊
Floor	地址(樓or地下樓層)	C(10)		＊
OF	地址(之樓or地下樓層之)	C(10)		＊
Wa_Floor_I	地上或地下樓	C(1)	0：地上, 1：地下，沒有樓層之門牌此欄空白	＊
Wa_Other	地址(附屬說明)	C(50)	例如：夢裡里活動中心
Wa_Rec_Id	是否已收費	C(1)	0：是，1：否	＊
Wa_waster	化糞池是否已廢除	C(1)	0：是，1：否	＊
SEWAGE_T_L	匯入污水處理系統	C(20)	例：中區污水處理廠	＊
Wa_Part_Id	是否為部分接管	C(1)	0：是，1：否	＊
Business_user	是否為事業用戶	C(1)	0：是，1；否	＊
CARD_NUM	用戶接管卡編號	C(20)		＊
CARD	用戶接管檔案名稱	C(50)	用戶接管檔案包含：用戶接管卡、接管竣工平面圖、用戶接管竣工照片等3文件需合併為單一PDF檔案	＊

備註：＊必填欄位
說明：
1.X、Y坐標：用戶門牌之X、Y坐標，應使用TWD97坐標系統。
2.日期格式：符合yyyymmdd格式，例如西元2007年2月14日應輸入”20070214”。
勘驗日期：施工單位填入該標案監造報表確認完成施作日期。
3.本欄位為民眾自行申請納管之必填欄位
4.工程類別：如為民眾自行申請納管則填「自辦工程」，其餘皆為「公辦工程」
6.用戶自來水水號：範例： 77280006009
 (1)前兩碼為自來水服務所之代碼，71:高雄服務所，77:楠梓服務所
 (2)3-4碼，為服務區域碼，一個行政區如三民區，會有多個服務分區
 (3)5-8碼，為水表母號，共四碼
 (4)9-10碼，為水表子號，共兩碼，為00-99，00為總表，01以下為分表。
 (5)第11碼，為檢核碼。
7.蜈蚣腳接法：填入蜈蚣腳接法之數量及接管型式，如；”1=A1”代表該用戶屬於前巷接管，有1個A1接管型式； ”6=N3,1=N4”代表該用戶屬於後巷接管，有6個N3接管型式及1個N4接管型式；”1=S2,9=S3,3=N3"代表該用戶屬側溝接管，有1個S2接管型式，9個S3接管型式及3個N3接管型式。

用戶接管之型式代號如下：

表6、因困難未接管用戶資料屬性欄位表
檔案名稱	804010509	資料名稱	用戶接管資料
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	備註
CONS_ID	工程編號	C(30)		＊
CONS_TIT	工程名稱	C(80)		＊
Wa_No_Kind	取用水源	C(1)	0：自來水，1：地下水 / 2：溫泉水，3：簡易自來水，4：其他	＊
W_Total	水表類別	C(1)	0：總表,1：獨立表,2：分表,3：其他
USER_NAME	用戶姓名（公司名稱）	C(30)	備註4	＊
X	用戶門牌X座標	N(11.3)	與大高雄門牌X、Y相符	＊
Y	用戶門牌Y座標	N(11.3)	與大高雄門牌X、Y相符	＊
KEYIN_DATE	資料建檔日期	C(8)	如：20140402	＊
WATER_NUM	用戶自來水水號	C(11)	如：77280006009	＊
ADDRESS	用戶地址	C(50)	從區開始填寫完整地址，應與高雄市門牌地址相符	＊
DIST	地址(行政區)	C(10)	與 ADDRESS裡行政區相符	＊
VILLAGE	地址(行政里)	C(10)	與 ADDRESS裡行政里相符	＊
Road	地址(路名含段)	C(30)	與 ADDRESS裡路名相符	＊
Lane	地址(巷)	C(20)	例：灣頭南巷，只填”灣頭南”	＊
Alley	地址(弄)	C(10)	與 ADDRESS裡弄相符	＊
NUM	地址(號)	C(10)	與 ADDRESS裡號相符	＊
Wa_Addr__1	地址(之號)	C(10)		＊
Wa_Addr__2	地址(號附)	C(10)	例：1號附1，只填”1”	＊
Floor	地址(樓or地下樓層)	C(10)		＊
OF	地址(之樓or地下樓層之)	C(10)		＊
Wa_Floor_I	地上或地下樓	C(1)	0：地上, 1：地下，沒有樓層之門牌此欄空白	＊
Wa_Other	地址(附屬說明)	C(50)
CAUSE	未接管原因	C(50)	如：後巷寬度不足	＊

二、用戶管接法屬性(蜈蚣腳文字)欄位表
表8、用戶管接法說明文字(蜈蚣腳文字)GIS圖資屬性欄位表
檔案名稱	804010106	資料名稱	蜈蚣腳
屬性欄位說明
欄位代號	欄位名稱	格式	說明	備註
D_SEWER_NO	蜈蚣腳文字編號(流水號)	C(40)	每一相同標案內之蜈蚣腳文字編號不可重複	＊
TEXTSTRING	蜈蚣腳文字	C(4)	接管方式代號	＊
ANGLE	蜈蚣腳文字角度	N(5.2)	與蜈蚣腳平行的文字角度	＊
PROJE_ID	工程編號	C(30)	如"995095"	＊
PROJECT	工程名稱	C(80)	如"九如路區域第二標第一區"	＊
KEYIN_DATE	資料建檔日期	C(8)	符合yyyymmdd格式	＊

  備註：＊必填欄位

三、蜈蚣腳圖資製作說明
為進行用戶接管之營運管理及後續維護，需在GIS圖資上顯示用戶管之接法型式(蜈蚣腳文字)，因此需規定(蜈蚣腳文字)用戶管接法型式之建檔格式。
蜈蚣腳之接管型式請於CAD軟體作繪製，在CAD軟體繪製用戶管之接管型式，需以文字(TEXT)標註接管型式(如”N3”)，該文字標註需與用戶管的方向平行，以利美觀顯示。在CAD軟體上作完整個工程案蜈蚣腳文字之後，再將DWG檔案萃取成EXCEL格式。(屬性如表8)。Excel欄位格式畫面如下：

蜈蚣腳CAD圖檔萃取成excel格式，提交給市府水利局，匯入GIS系統之畫面如下。