| 文件名稱 | OSH7-S-04 |  | 文件名稱 |  | 局限空間（池、槽、井、管渠）進入工作安全標準作業程序 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件類別 | 安全作業標準 |  | 訂定日期：102年6月27日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修訂日期：113年2月6日112年度第四季職業安全衛生委員會會議修訂 |  |  |  |  |
| - 作業流程 作業後環境清理 作業中注意事項 作業前 作業前環境檢查 |  |  |  |  | ●：安全衛生查驗點 1.派工單或監工告知地點確認。 ●有局限空間作業，務必先至高雄市政府勞工局勞動檢查處「局限空間作業管理系統」線上申報。 2.作業前作業環境檢查 ●服裝、防護具(設施)一般要求。 ●局限空間(缺氧)作業。 3.作業前檢查 ●局限空間(缺氧)作業。 4.作業中注意事項 ●局限空間(缺氧)作業。 ●防火防爆。 ●動火作業許可申請。 5.作業後環境清理。 |  |  |
| 文件編號:OSH7-S-04 |  |  | 文件名稱:局限空間(池、槽、井、管渠)進入工作安全標準作業程序 |  |  |  |  |
| 作業前申報：每日進入局限空間之前，務必先至高雄市政府勞工局勞動檢查處「局限空間作業管理系統」線上申報。 |  |  | 訂定日期：102年6月27日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制定單位：行政職安科 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修訂版次： 3 版 |  |  |  |  |
|  |  |  | 修訂日期：113年2月6日112年度第四季職業安全衛生委員會會議修訂 |  |  |  |  |
| 二、流程說明： 實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、污水處理廠操作人員、督導人員 適用場所：污水處理廠、各抽水站、截流站、雨污水下水道系統 使用器具：手工具、固定用具、繩索、救援器具 防護器具：安全帽、安全鞋、背負式安全帶、防墜器、救援用三腳架、SCBA、送風機、對講機、四用氣體偵測器墜落防護器具、背負式安全帶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  | 不安全因素 |  | 安全措施 | 備註 |
| 1.派工單或監工告知，地點確認及人員訓練。 |  | - 獲得派工單或告知。 - 訂定局限空間作業防災計畫。 - 作業人員須接受局限空間作業安全教育訓練 |  | 未經告知即施工，人員 可能有中毒、缺氧窒息 及火災爆炸之危害。 |  | - 作業前確認獲得派工單或告知。 - 依施工環境狀況訂定局限空間作業防災計畫，向本局報備。 | 施工前應填報「0SH1-F-01」 「0SH7-F-07」 |
| 2.●作業前作業環境檢查。 |  | - 檢查危害物來源(動力、流體)上鎖、關斷、盲封及掛置安全警告標籤或標示牌。 - 先送風30分鐘以上 (作業中休息離開池槽(坑內),需重新抽送風)。 - 檢查槽內通風換氣及排空狀況。 |  | - 未檢查確認，人員可能有感電、中毒、缺氧之危害。 |  | - 確認是否落實執行標準作業程序。 - 確實作好通風换氣。 - 攜帶四用氣體偵測器,如發出警報人員立即撤到安全位置。 - 設置安全監看人員以防萬一。 | - 填具「0SH7-F-01」「0SH7-F-05」「0SH7-F-09」 - 發現立即危害之虞確實退避置安全環境,未恢復安全狀態禁止人員擅自進入站內。 - 發生事故,應先將人員撤離現場,至安全位置急救後立即送醫治療。 |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  | 不安全因素 |  | 安全措施 | 異常處理 |
| 3.●作業中檢查器具及人員訓練 |  | - 設置局限空間缺氧作業危險場所注意事項告示牌。 - 檢查施工架及開口防護設施(安全網安全母索)是否合格。 - 檢查並置備足夠個人防護器具；如安全帽、背負式安全帶及空氣呼吸器或輸氣管面罩，以及救援設施。 - 選用適當之通風設備；如有可燃氣體存在時，應採用防爆型通風設備。 - 檢查並測試攜帶型個人警報器（救命器）功能是否正常。(依據現場安全衛生檢查記錄表第一、及八項檢查)。 - 使用已定期校正氣體偵測儀器；隨時檢測氧氣及有害氣體之濃度。 - 有可燃氣體存在時，須使用無火花工具；如銅鎚、鋁合金扳手、防爆型對講機或手機。 - 電焊機、電纜線接線含插頭插座、氣體鋼瓶及手提電動工具等，嚴禁搬入槽內使用。 |  | - 未檢查確認，人員可能有墜落中毒、缺氧、中暑窒息及火災爆炸之危險。 - 未檢查個人警報器或其電量不足，無法救援之潛在危險。 |  | - 確認槽內氧氣含量18~21%；可燃物質濃度在爆炸下限值(LEL)30%以下；有害氣體則在容許濃度以下。 - 再確認是否落實 執行標準作業程序。 - 入槽前確認個人警報器（救命器）功能及電量充足正常。 | - 填具「0SH7-F-04」 |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  | 不安全因素 |  | 安全措施 | 異常處理 |
| 4.●作業中注意事項 |  | - 作業人員入槽管制。 - 確認通風良好。 - 持續監測並確實記錄。 - 缺氧及其他有害物作業主管在場提出申請監督及管理。 - 指派1人擔任監視人員隨時監控作業狀況，如有異常，即反應有關人員並採取緊急應變措施處理。 - 如有動火作業，需有提出申請並經核可後方可作業。應填具「0SH7-F-06動火作業許可證-108-11-19」 |  | 未確認通風良好，人員可能有缺氧、中毒及窒息之危險。 |  | - 落實執行標準作業程序。 - 工作人員於工作中需注意抽送風機是否正常運轉。 - 攜帶四用氣體偵測器,如發出警報人員立即撤到安全位置。 - 設置安全監看人員以防萬一。 | - 抽送風機故障或停電時,立即停止工作。 - 發現立即危害之虞確實退避置安全環境,未恢復安全狀態禁止人員擅自進入站內。 - 發生事故,應先將人員撤離現場,至安全位置急救後立即送醫治療 |
| 工作步驟 |  | 工作方法 (含順序、工具、人員) |  | 不安全因素 |  | 安全措施 | 異常處理 |
| 5.作業後環境清理。 |  | - 高架上施工器物須收回避免掉落傷及他人。 - 確認電源關閉，人員不在槽內及火種熄滅。 - 清理作業環境。 |  | - 未檢查確認，人員有遭物品掉落傷及他人。 - 未檢查確認清點，人員有可能有缺氧、中毒及窒息之虞。 |  | - 落實執行確認安全狀況無誤。 - 作業後確實清點工具及檢查池槽(坑)內有無異物。 - 作業後缺氧作業主管確實清點進入槽體(坑內)人員是否離開,填寫於表格錄。 | - 未達原先進入池(坑)體人員人數,請立即確認人員是否還在池槽(坑內)。 |

三、表單：

1.0SH1-F-01危害告知單109.7版

2.OSH7-F-01 安全衛生檢查紀錄表107.4.3版

3.0SH7-F-04局限空間作業場所氧氣、危害物質濃度測定記錄表108.11.19

4.0SH7-F-05局限空間人員進出點名(管制)紀錄表108.11.19

5.0SH7-F-09局限空間/缺氧危險作業進入許可申請表109.9.24 國產署版

6.0SH7-F-06動火作業許可證108.11.19

7.0SH7-F-07局限空間缺氧作業危險場所注意事項公告112.6 國產署版