公共管線系統之保護

通則

本章概要

說明受施工影響之現有公共管線系統之保護之規定，包括材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

公共管線單位或具管轄權之同性質單位擁有執行拆除、遷移及重建並供應專門材料者，應負起本身之工作責任；所有其他工作均應由乙方負責。

除圖說或工程司指定非屬乙方負責保護之管線系統外，不論係由乙方或管線單位遷移或施作之任何現有公共管線，祇要所有受乙方施工影響，則現有及重建之公共管線均應由乙方予以支撐、遷移及依照圖說或工程司指示所進行之保護工作，至工程結束為止。

現有公共管線應包括，但不限於下列各項：

自來水供水系統及設備。

電力設施及電源設備。

民用、警用及軍用電信設施。

天然瓦斯供應系統及設備。

臨時及永久性之交通號誌、標誌、停車計時器。

臨時及永久性之路燈。

雨水及污水管線系統。

消防系統管線。

乙方應負責協調相關管線主管單位配合辦理有關管線之保護工作，但業主單位應給予必要之協助。

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02210章--地下調查

第02220章--工地拆除

第02251章--地下構造物保護灌漿

第02253章--建築物及構造物之保護

第02256章--臨時擋土支撐工法

第02291章--工程施工前鄰近建築物現況調查

第02316章--構造物開挖

第02317章--構造物回填

第03050章--混凝土基本材料及施工方法

第03110章--場鑄結構混凝土用模板

第03210章--鋼筋

第03310章--結構用混凝土

第03350章--混凝土表面修飾

第03390章--混凝土養護

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 1298 K3004	聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 1302 K3006	導電線用聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 2606 C4060	電線用鋼管

CNS 2607 C4061	電線用鋼管(塗絕緣漆)

CNS 3090 A2042	預拌混凝土

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

工作圖

提送工作圖予工程司及各管線單位，顯示執行本工程之完整細節及時程。

顯示現有公共管線受本工程影響之正確位置、實際施工擬使用之方法、擬採用之支撐及保護系統之細節、及受影響之公共管線移動之監測方式，並依工程司要求提送支撐之設計資料。

未經工程司及管線單位之書面核准，不得進行施作。

廠商資料

材料應提送樣品[2份]。

品質保證

依照各管線單位與本章引用標準之規定。

乙方於施工前應負責自管線單位取得適用標準或規範。

當各技術規範規定發生衝突時，除依工程司指示外，皆以各管線單位之規範為準。

現場環境

現有公共管線之圖說位置係依據現有之紀錄標示，惟並不保證該位置之正確性。

於工程範圍或鄰接之區域，施工前應以試挖等方式進行現場調查以確認可能受施工作業影響之公共管線之位置，繪製或修正管線圖說併入工作圖送審。施工期間應避免公共管線受損壞或破裂。

當遭遇圖說未標示之現有公共管線或確定公共管線與圖說不符時，應先確認此公共管線之所屬單位、用途及配置，並按下列步驟處理：

若公共管線已廢棄或即將廢棄，應採取必要之措施處理之。

若公共管線仍保留使用，應採取必要之支撐、維護及復舊工作。

施工作業造成公共管線損壞時，應立即通知工程司及有關單位。其受損之公共管線除非受損之公共管線單位要求自行修復外，均應予以修復。

提供檢查公共管線及處理公用管線緊急事故之通道。

除另經工程司認可外，乙方應負責維持施工期間所有受施工影響管線（包括接戶管）之正常功能。

工作順序及進度

乙方應與有關之公共管線單位經常直接聯繫，必要時洽請工程司協助，並於各施工階段進行合作。由乙方施作之公共管線，除非另有規定，應於施工前[30日]內，聯繫有關之公共管線單位。

涉及公共管線部份，於施工前，應與管線供料、施工單位聯繫，以確定時程、物料儲存地點及領料方式等。不用之剩料，應運回至各該管線倉儲；管線單位確定不用之剩料，則由乙方負責及全權處理。

凡指定非為乙方遷移之公共管線，應由管線所屬單位遷移。乙方應負責在預定遷移日期前，與管線所屬單位聯繫。若設施僅有一類管線時，最少應提前[30日]與該管線所屬單位聯繫；若遷移之設施為多個管線單位所共用時，則最少應提前[60日]聯繫。遷移工作中若包括路燈，最少亦應提前[90日]聯繫。

遵照公共管線單位之標準及實務之規定。

產品

材料

模板：符合「第03110章--場鑄結構混凝土用模板」之規定。

鋼筋：符合「第03210章--鋼筋」之規定。

場鑄混凝土：符合「第03050章--混凝土基本材料及施工方法」、「第03310章--結構用混凝土」之規定。

PVC管：符合[CNS 1298 K3004]之規定，管徑及厚度依圖說所示。

電氣用鋼管：符合[CNS 2606 C4060C或CNS 2607 C4061]之規定，管徑及壁厚依圖說所示。

其他材料：依相關章節之規定。

施工

施工方法

公共管線槽溝之開挖及回填

公共管線槽溝之開挖及回填應依照「第02316章--構造物開挖及第02317章--構造物回填」之規定。本工程如使用CLSM回填，在遭遇瓦斯管線時，應先於該管線四周採用360度砂基礎包覆，其管頂厚度至少30公分、管底及兩側厚度至少10公分，並恢復原警示帶設置，嚴禁直接使用CLSM包覆瓦斯管線，以免日後搶修時鑽孔機具產生火花，引燃瓦斯，釀成災害。

公共管線設施之區域應謹慎開挖：使用人工開挖或其他經公共管線單位核准之方法。

舖面及人行道

舖面、人行道、緣石及排水溝之拆除應依照「第02220章--工地拆除」之規定。

更換舖面、人行道、緣石及排水溝，與新建之外觀應一致，且接縫處應平順完好。

於施工作業需要之處，提供臨時人行道、舖面或其他類似之設施。

管路之安裝

PVC管

PVC管之接合

清洗接頭之內外表面，並確定不含污物、油脂及其他雜物。

將插入之管端磨成平順之楔形，並塗上建議之黏劑。插入承接套管之長度不得少於[50mm]，以確保接頭皆達水密。

接管時管線應保持水平位置。

將連接之管線維持於定位，至黏劑凝固。

管線之安放

依契約圖說安放[混凝土墊塊]並安放PVC管於[墊塊]上。

依契約圖說所示排紮鋼筋及澆置混凝土。

依契約圖說所示[回填砂]至所需高程，並於其上安置[預鑄混凝土板]。

依契約圖說所示之回填高程放置[警示帶]。

管路試驗應符合圖說之規定。

電氣用鋼管之安裝依第16篇之規定。

其他管線之安裝依各章之規定。

人孔施工

開挖及回填應依照契約圖說及「第02316章構造物開挖及第02317章--構造物回填」之規定。

開挖支撐系統應依照「第02256章--臨時擋土支撐工法」之規定。

模板、鋼筋及場鑄混凝土應依照契約圖說及規範「第03110章--場鑄結構混凝土用模板」、「第03210章--鋼筋」、「第03050章--混凝土基本材料及施工方法」、「第03310章--結構用混凝土」之規定。

依圖說所示安置埋設物。

頂板混凝土於澆置後應依照規範「第03110章--場鑄結構混凝土用模板」於模板之拆除時間內不得安裝人孔蓋，且於此期間內應避免承受任何載重。

清除人孔內部及管路連接處之雜物。

相關工作

乙方應依規範及適用之契約規定完成公共管線施工所需之相關工程如道路臨時改道、人行道、交通改道及受影響設施之永久復舊。乙方應提供通行道路供公共管線單位進出工地，並採合作態度以利工程之進行。

除特別指定需就地棄置及公共管線單位認為可回收之任何管線外，乙方應依圖說或指示拆除及運棄公共管線及相關構造物。

檢驗

(空白)

計量與計價

計量

依契約詳細價目表【公共管線系統之保護】項目，以【一式】計量。

因施工需要所損害之用戶自來水錶箱，不論尺寸大小，按契約【用戶自來水錶箱修復】以【組】為計量標準，依實作之數量計量。本項工作以舊式PC箱為原則，若有特殊情形以會勘認定。

計價

依契約詳細價目表【公共管線系統之保護】項目，以【一式】計價。

包含施工沿線鄰近橋樑及其他地上、下物設施在內，乙方應視現場實況採取適當保護措施，並於施工中隨時觀察鄰近管線及地上、下物安全，其所需一切人員、材料、機具、便道等及其他為完成本項工作所需之一切費用。

管線必須經過之橋樑、護坡等所需施工費及復原費等及其他為完成本項工作所需之一切費用。

因施工需要或施工位置調整所必須破壞或損害之現有任何地上、下公共設施其使用機能，如人行道、界石、行道樹、分隔島及其它構造物等，以及依寬頻管道、交通號誌管線、電力電信之管理單位要求由本工程自行辦理遷移修復作業或提供保護材料等，應於施工完成後，依原設施位置及標準恢復其使用機能等及其他為完成本項工作所需之一切費用。

為工作井立坑過程中可能須敲除排水溝或雨水箱涵，經會勘屬實者，其費用得依規定程序檢討辦理。

所損害之用戶自來水錶箱，按契約【用戶自來水錶箱修復】以【組】乘以契約單價計價，契約單價包括舊有自來水管及框蓋更新，其框內PC必須平整，不得積水，且依台灣自來水公司之規定要求等及其他為完成本項工作所需之一切費用。

單價包括所有人工、材料、工具、機具、設備、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

經核准之工作圖中，若為乙方便利而設之臨時設施，乙方應提供必要之材料及執行必要之工作。此工作之一切費用應由乙方負擔。

〈本章結束〉