建築物及構造物之保護

通則

本章概要

說明鄰近乙方施工及影響範圍內之建築物、構造物及道路之保護之規定。包括材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

保護工作範圍包括契約圖說工程範圍內及鄰近受施工影響之範圍。

保護工作係指於乙方於施工期間或完工後，對於鄰近所可能受影響之建築物、構造物及道路，為避免造成損害所採取之必要之保護措施，包括地盤沉陷與振動龜裂之控制措施等，以及受損部分之修復或復舊工作，以確保建築、構造物及道路之結構完整性，維護其功能、安全及美觀。

保護措施或所用工法除契約所規定外，亦包括經工程司指示或由乙方所建議者，以及為確認保護工作適當之監測工作。乙方所選用保護措施應符合工程條件之需求，且不得對受保護之建築物與構造物於日後之使用造成不良影響。

本章所指之建築物涵蓋受乙方施工所影響之建築物其附屬設施；所指之構造物及道路涵蓋受乙方施工影響之舖面與人行道等既存設施。

除已於契約圖說完整標示保護工作之方法及執行細節者外，乙方應配合其選用之施工方法及工作程序，自行選擇保護方法，並自行負責其設計與細節之安排，以符合本章第1.5.2款規定之標準。

如契約有編列【安全監測】者，乙方應委託甲方認可之專業公司擔任全部安全監測工作，其每次辦理監測均應通知工程司，監測結果應經相關專業技師簽證後，直接提送工程司備查。安全監測系統應包括：

建築物傾斜與沉陷觀測

地表沉陷觀測

如契約有編列【安全監測】者，乙方應定期將觀測所得資料整理後，製成報表儘速提供工程司參考。觀測資料及報告，非經工程司同意，不得對外公布。

相關章節

第02251章--地下構造物保護灌漿

第02291章--工程施工前鄰近建築物現況調查

第02341章--地盤灌漿處理

第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

乙方應依契約相關之規定，擬訂建築物、構造物與道路之保護措施，並提送審查保護工作之圖說、施工方法說明書，詳細說明準備採用之工作程序，於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】提供工程司審核。提送之資料應包含：

標示建築物及構造物周邊施工步驟、地盤處理及儀器監測相關資料之工作圖及簡圖，包括地下土質狀況之詳圖。

配合進度之監測計畫。

觀測發現建築物或構造物或道路有發生沉陷、位移或損害時或者地盤有沉陷等狀況，計畫採行之緊急應變與保護措施。

乙方應於施工前提出安全監測計畫，經甲方同意後方可進行施工埋設及開挖工作，其內容至少須包含：A.監測儀器配置圖，B.埋設儀器之廠牌規格、精度與量測方法，C.針對各項監測地點擬定管理值、警戒值與行動值等，以及D.應變措施。

階段性安全監測報告書(如契約有編列安全監測者)

乙方應每月定期將觀測所之資料整理後製成「階段性監測報告書」送工程司備查，每月提送期中報告，包含監測記錄數據電腦檔光碟片。

全程安全監測報告書(如契約有編列安全監測者)

乙方應於全部監測工作完成後，【於乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】將全部監測結果彙整成「全程監測報告書」(包含監測記錄數據電腦檔光碟片)提送甲方及工程司備查。

監測報告最少包括以下各項資料：

工程概述。

氣候(包括溫度、相對濕度、雨量等)。

監測儀器及監測設備之編號、規格或型式。

監測儀器階段量測結果及歷時曲線圖。

在儀器四週之施工載重情形及特殊之施工活動情形(須以照片及設計圖說明之)。

監測儀器遭破壞或不能測讀時，乙方採取之各種補救措施。

測量結果分析(至少含鄰房傾斜變化、鄰近施工位置沉陷變化等)。

廠商資料

乙方應先將預定安裝儀器及測讀儀器之廠牌、規格、數量等，送工程司同意後方可使用於本工程。

材料應提送樣品[2份]

品質保證

若採用「第02251章--地下構造物保護灌漿」所述之方式進行灌漿，其品質之管制應符合「第02251章--地下構造物保護灌漿」之規定。

沉陷之控制

所有因開挖、隧道施工、或乙方其他施工作業所致之建築物及構造物任何部位沉陷量應小於[40mm]；若於工程開始前工程司曾另行核可較高之容許沉陷值，則採用該值。

若鄰近建築物、構造物各部位之最大沉陷量大於[28mm]，則其差異沉陷以基礎斜率計算不得大於[1/500]。

道路之容許沉陷量應由乙方提送工程司認可。

工作順序及進度

建築物現況

乙方應依「第02291章--工程施工前鄰近建築物之現況調查」之規定辦理調查，並拍照存證。

應保護之建築物及構造物

於契約圖說上標示應予保護之特定建築物及構造物。

乙方應對契約圖說中指定須予保護之建築物及構造物採取特定之保護措施。各項措施應達成規定之保護程度。保護措施得包括灌漿、托底或由乙方提議採行之其他特殊方法。

契約指定應保護之建築物及構造物係為最低標準，工程司或乙方得依現場施工狀況或因施工方法及步驟而增加之必須保護之建築物及構造物。

與建築物及構造物所有人之合作

進行任何對建築物有影響之工作前，乙方應與可能受施工影響之建築物及構造物所有人會商，尋求其配合並給予出入產業之許可。

施工期間乙方應採取所有必要措施，減低對建築物、構造物及其他產權所有人造成之不便。

於產業之出入便利

於開始進行建築物及構造物內外安裝監測儀器之作業或其他任何工作[30日]前，乙方應以書面通知可能受施工影響之產業所有人，請求給予出入其產業之便利，以及進入其產業裝設監測儀器或實施保障產業安全措施之許可。為取得產業所有人之許可，工程起造人或監造人應給予必要之協助。

若產業所有人拒絕給予進入其產業之許可，乙方應適時以書面向工程司報告。

產品

材料

混凝土材料須符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之規定。灌漿材料須符合第02341章「地盤灌漿處理」之規定。

建物傾斜計度盤

主要儀器構件包括傾斜計度盤、傾斜感應器(Probe)、測讀電纜(Cable and Cable Reel)及電子測讀器(Read-out Device)等，傾斜感應器及電纜須具防水性，量測傾斜範圍大於【與垂直線夾±30°】，量測值與真值之精確度高於【±0.1%F.S.】，靈敏度高於【1/50,000】。

傾斜計度盤以採用金屬製品為主，安裝後應避免碰撞。

沉陷釘

沉陷釘材料得為木樁或鍍鋅鋼製品或鋁製品或鋼釘或混凝土釘，安裝後應避免碰撞。

觀測目的在於量測管線沿線及工作井開挖周圍之地表，於【施工前】與完成後之垂直變位情形，以研判地下管線及鄰近結構物之安全性。

施工

準備工作

若採用灌漿技術實施地盤沉陷之控制與建築物及構造物之保護工作，其材料與施工方法應符合「第02251章--地下構造物保護灌漿」之規定。

若欲使用任何其他材料及施工技術，乙方應提送完整之詳細資料，由工程司審核。

施工方法

乙方應製作一份所有可能受影響之建築物及構造物之清單，並提供保護每一座建築物及構造物之詳細步驟提送工程司審核。

指定須予保護之建築物及構造物其保護方法之細節未經核可，且規定之監測系統尚未安裝完成，任何建築物及構造物之鄰近區域不得進行開挖。乙方應確保任何建築物或構造物之用途、功能與運作均不受施工之干擾。

監測儀器安裝

主要係設置於管線之推進施工段，其一般配置原則，依設計圖所示。

建物傾斜計度盤安裝步驟

依設計圖或工程司指示位置設置【固定盤】，設置完成之觀測點，乙方應註明編號、樁號、位置、高程、安裝時間等。

沿線前(後)工作井之設置位置相互錯開。

至少應於沿線每工作井兩側結構物上設置一處，並與沿線前(後)工作井之設置位置相互錯開或以最接近建築物側為優先。

沉陷觀測安裝步驟

依設計圖或工程司指示位置設置【沉陷觀測點】，設置完成之觀測點，乙方應註明編號、樁號、位置、高程、安裝時間等。

應與前(後)工作井之埋設位置相互配合。

應於沿線每一工作井周圍至少埋設3支，並於工作井沿線前(後)30公尺內至少設置1支，且兩工作井間至少設置1支。其埋設位置，應與前(後)工作井之埋設位置相互錯開或以最接近建築物側為優先。

監測頻率

在推進施工中之工作井周圍20公尺內，以及推進機械到達前後30公尺內，每天量測一次；平時每週量測一次至回填完成為止。

於地震、暴雨後或其它異常情況，應依工程司指示，增加量測次數或延長紀錄時程。

監測管理值、警戒值及行動值至少須達下列標準：

| 監測儀器 | 安全監測參數 | 管理值 | 警戒值 | 行動值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物傾斜計 | 角 變 量 | 1/750 | 1/600 | 1/500 |
| 沉陷點 | 單點沉陷量(cm) | 2.8 | 3.6 | 4.0 |

每次現場監測完成後，應立即進行資料分析及研判，若有異常立即通知工程司及甲方，以利處理。依監測值應採取之措施：

當監測值在管理值與警戒值之間時，繼續施工、照常觀測。

當監測值達到警戒值時，加強觀測頻率，並特別注意設施是否有異常現象，但繼續施工。

當監測值達到行動值時，立即停止施工，檢討設施之安全性並尋求其發生原因，在作好搶救及補救措施後，確認安全無虞後再行復工。

若於開挖期間監測資料顯示建築物或構造物有遭受損害之虞，應立即停止進一步之開挖，俟採取足以確保受影響建築物及構造物安全之補救措施，且經工程司核可後方可復工。

施工完成後，乙方應將受影響之建築物、構造物及道路，包括外觀及飾面恢復原來之狀態，並應確保其具有原來之運作功能。

現場品質管理

若採用「第02251章--地下構造物保護灌漿」所述之方法進行灌漿，現場之品質管理及試驗均應符合「第02251章--地下構造物保護灌漿」之規定。

檢驗

(空白)

計量與計價

計量

除另有規定外，本章工作工程依詳細表【建築物及構造物之保護，儀器監測】，以【一式】計量。

計價

除另有規定外，本章工作工程依詳細表【建築物及構造物之保護，儀器監測】，以【一式】計價。

計價包括下列工作：

本章所述之任何及所有保護措施及工作。

保護工作所需之人工、材料、設備、監測儀器、採樣、試驗及其他為完成保護之必需工作。

因受施工影響之建築物、構造物、道路及其相關附屬設施之損害修復及/或完全復舊工作，應視為建築物、構造物及道路保護工作之附屬責任工作，而不另予計價。

乙方執行或不執行契約本章中列有或未列有計價項目之任何特定建築物、構造物和附屬設施物等保護工作，若有因施工受損害仍應負責就損害之建築物及構造物以自費修復及復舊。

由於建築物、構造物和設施保護工作而導致契約工作或其他工作之延遲，除特殊情況並經工程司核准外，不另予個別計價，亦不得因此申請延長工期。

監測期間，乙方使用上述各項觀測工作之計讀儀器所需租金、維修及其他配屬工料，觀測及分析工作所需量測人工費、分析費(含電腦及週邊設備租金等)、報告費(含印刷裝訂費)及運什費等費用已包括於各相關工作項目內，不另計價。

〈本章結束〉