下水道用戶接管附屬設施

通則

本章概要

說明有關下水道用戶接管工程附屬設施及其附件之供應、安裝、檢驗等及相關規定。

工作範圍

包括組合式連接井、直管式連接井、匯流井、陰井等及附件之供應、安裝及試驗。在工作範圍內承包商應提供一切人工、材料（由業主供給者除外）、製造、機具、設備、搬運、安全防護等及其他為完成本工程之規定，在工程司代表之監督及指示下依照契約規定辦理。

相關章節

第01310章--計畫管理及協調

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02531章--污水管線施工

第02532章--污水管附屬工作

第02533章--污水管管材

第02534章—污水下水道用戶接管工程埋設施工

第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 560	鋼筋混凝土用鋼筋

CNS 1078	水硬性水泥化學分析法

CNS 1298 K3004	聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 1299 K6140	聚氯乙烯塑膠硬質管檢驗法

CNS 2486 K6204	瀝青軟化點測定法(環球法)

CNS 2869 B2118	球狀石墨鑄鐵件

CNS 3036	混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物

CNS 3550 K4024	工業用橡膠墊料

CNS 3551 K6342	工業用橡膠墊料檢驗法

CNS 3553 K6344	硫化橡膠拉伸試驗法

CNS 3555 K6346	硫化或熱塑性橡膠硬度試驗法

CNS 3556 K6347	硫化橡膠老化試驗法

CNS 3560 K6351	硫化橡膠壓縮永久變形試驗法

CNS 3775 K6377	克氏開口杯閃點與著火點測定法

CNS 8499	冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶

CNS 8834 K0015	化學製品密度及比重測定法

CNS 8904 A3154	建築用密封材料檢驗法

CNS 10091 K6756	瀝青物延性試驗法

CNS 10757 K6801	塗料一般檢驗法(有關塗膜之物理、化學抗性之試驗法)

CNS 11209	原子吸收光譜分析法通則

CNS 12776 K6975	玻璃纖維強化塑膠檢驗法總則

CNS 12780 K6979	玻璃纖維強化塑膠之抗曲性能測定法

CNS 13273	延性鑄鐵管及管件內面用環氧樹脂粉體塗裝

CNS 13548 	鋁質水泥

CNS 14859	污水用延性鑄鐵管、管件、配件及接頭

CNS 15431	下水道用鋼筋混凝土預鑄人孔

CNS 15536 A2302	下水道用球狀石墨鑄鐵框蓋

CNS 17025	測試與校正實驗室能力一般要求事項

CNS 15753 K3131	地下排水及排污非壓力塑膠配管系統－聚乙烯(PE)

內政部

下水道用戶排水設備標準

下水道工程設施標準

美國道路及運輸官員協會(AASHTO)

AASHTO T259	混凝土抗氯離子滲透測試(Resistance of Concrete to Chloride Ion Penetration)

日本工業標準(JIS)

JIS K0121	原子吸收光譜法通則(General rules for atomic absorption spectrometry)

JIS K 7113 	Testing method for tensile properties of plastics

德國國家標準(DIN)

DIN 2880	水泥砂漿裡襯應用於鑄鐵管、鋼管和管接頭(Cement Mortar Linings for Cast Iron Pipes,Steel Pipes and Steel Fittings)

資料送審

        - 乙方於施工前應檢附型錄(註明各部分尺度、材質)、安裝、施工細則等資料送甲方審核，核可後確實辦理。

        - 廠商資料

乙方應於乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內依據設計圖說及契約詳細表等施工項目，針對各別材料(成品)提出「相關證明文件」，送工程司審核，方得施工。相關證明文件至少包括以下項目：

          - 廠商登記或設立證明。

          - 產品名稱

          - 產品型錄(有使用時)。

          - 產品生產依據之標準(有使用時)。

          - 二年之內試驗報告；本工程人孔或陰井如為混凝土製品時，製造廠須提出防腐蝕性能驗證報告，以證明所使用材料適用於污水系統之長時效性能，其試驗應依本章之第1.8項規定辦理。

          - 產品保險單(有使用時)。

          - 技術合作協議書(有使用時)。

          - 品質保證書。

          - 細部設計圖說(有使用時)。

          - 配比設計(有使用時)。

          - 授權書(有使用時)。

          - 工程司認為必要之項目如應力計算，包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。

          - 上述資料必須裝訂成冊(含目錄)，並於廠商登記或設立證明、會員證等加蓋承包商公司大小章及「與正本相符」。

匯流井、連接井、陰井及井蓋如採用聚乙烯材質時，其試驗應依本章之第1.8項規定辦理，並提出驗證報告，以證明其符合CNS 15753之規定。

運送、儲存及處理

產品運送過程及儲存應注意安全並符合職業安全衛生法及其施行細則。

產品之儲存應安置於適當之位置上，如置室外須有帆布覆蓋等保護措施，堆疊高度不得超過職業安全衛生法規相關規定，塑膠管預定置放超過2個月以上時應以管架分層置放，以防變形。

產品之吊放不得使用尖鉤，以防損壞，且裝卸及放置時應避免產品相互碰撞，損及保護層。

產品應妥予保護，以防運搬時受損；其兩端端口應加設防護設施，以防造成缺口，裝運時承包商應備有適當之運搬設備並小心裝卸。

檢驗機構

產品之所有檢驗項目，除另有註明者外，應由符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌(TAF)之檢驗報告。

如檢驗項目在國內無TAF認可之實驗室可辦理時，承包商應提出相關證明文件，經工程司核可後，得以公立機關或學術機構出具之相關檢驗報告或原製造廠之出廠檢驗合格報告書替代；如檢驗項目擬於現場檢驗，經工程司核可後，得於現場檢驗，其現場檢驗設備須經認證或合格校正驗證。

管材進場時，須提出檢驗合格證明（正本）1份供核，否則不得交貨安裝，如因此延誤工期概由承包商自行負責。

聚乙烯管使用材料之性能證明文件

製造廠須依CNS 15753規定之試驗方法提出驗證報告，其有效期限為2年，驗證項目至少包括以下項目：

基材之密度

熔融流率(MFR)

耐內壓性(長期)

熱安定性

熱熔接相容性

產品

塑膠陰井(直管式連接井)

用途及功能

塑膠陰井(直管式連接井)由底座、豎井及井蓋組成，底座分為直型、兩側合流、90度彎管、75度彎管、60度彎管、45度彎管、30度彎管、15度彎管、起點跌落、單側跌落、起點、單接側通、雙接側通等型式，係用於銜接連接管之集水井，其功能為銜接管渠、檢查及清理之設施。如塑膠陰井(直管式連接井)設於車道上，應依CNS 15536[或設計圖說]採用鑄鐵框蓋及預鑄基座做為保護用途。

規格

塑膠陰井(直管式連接井)之底座、豎井及井蓋應依所採用材質分別參採[CNS 13474]、[CNS 15753]、[CNS 1298]、[或設計圖說]規定製造。

塑膠陰井(直管式連接井)接頭型式採用活套接頭。活套接頭使用之橡膠圈，其形狀及尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，材質須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462]之規定。

鑄鐵框蓋應依CNS 15536規定製造，採用[載重種類H-25]，其品質須符合CNS 15536[或設計圖說]之規定。

材質

塑膠陰井(直管式連接井)底座：材料採聚氯乙烯(PVC) 射出成型，耐光劑，安定劑及一些添加物，但不可含可塑劑。

塑膠陰井(直管式連接井)立管：依照第02533章塑化類管材辦理。

密閉內蓋：

本密閉內蓋含有二部份，分別為面蓋及密閉環。

面蓋：構成材料為聚氯乙烯(簡稱PVC)、耐光劑、安定劑及添加物，不可含可塑劑。

密閉環：設置於面蓋內側，需有密閉及耐久功能。構成材料為高品質合成橡膠(Synthetic Rubber)或高品質聚乙烯(Polyethylene)。

顏色：白色、灰色或依甲方指示辦理。

外觀：密閉內蓋內外整體在正常使用狀況時必須無傷痕、無裂縫、無扭曲變形。

構造：密閉環必須牢固膠著於面蓋內側，不可脫落及輕易取下。

標示

塑膠陰井(直管式連接井)底座及立管之外表須用鑄造、刻印或噴塗標明製造廠商或代號、製造年份等字樣。

檢驗

抽樣頻率：【成品檢查】檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

塑膠陰井(直管式連接井)底座：

外觀：塑膠陰井之各單元組件不能有裂痕及影響組合品質。

材質及成品物性須符合下表之規定。

| 試驗項目 | 要求值 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉強度試驗 | 47 MPa以上 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |
| 荷重試驗 | 12KN荷重下無任何裂縫現象 | a.先置護墊板(材質橡膠)於其上。 b.以載荷機將荷板(材質鐵板)以10±2mm/min荷重速度進行至測試連接管陰井破裂為止。 （JSWAS K-9） |
| 負壓試驗 | 可承受0.078MPa負壓無異狀 | a.先將進出流接頭各接合處密封。 b.以真空抽氣系統抽至0.078 MPa負壓，放置一分鐘無異狀為合格。（JSWAS K-9） |
| 浸漬試驗 | ±0.20 mg/cm2以內 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |
| 軟化溫度試驗 | 76 ℃以上 | JSWAS K-9或CNS 4393 K6420(B法) |

塑膠陰井(直管式連接井)立管：依照第02533章塑化類管材辦理。

密閉內蓋：材質及成品物性須符合下表之規定。

| 試驗項目 | 要求值 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉強度試驗 | 47 MPa以上 | JSWAS K-7或CNS 1298 K3004 |
| 密閉試驗 | 160mm水深1分鐘無滲漏現象 | a. 將測試密閉內蓋安裝入水槽內。 b. 注入水入水槽內，使水深滿過測試密閉內蓋表面160mm處，維持1分鐘，觀查是否漏水。（參照JSWAS K-7） |
| 軟化溫度試驗 | 76 ℃以上 | JSWAS K-7或CNS 4393 K6420(B法) |

全部成品不因抽試或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

匯流井

用途及功能

匯流井由底座、豎井及井蓋組成，底座分為直型、兩側合流、90度彎管、45度彎管、單側跌落、雙側跌落、起點單接存水彎、起點雙接存水彎、單接存水彎、雙接存水彎、單接糞管側通、單接糞管及存水彎側通等型式及橡膠圈等配件，係用於下水道用戶排出污水時之集水井，以便於用戶排水管渠銜接、檢查及清理。如匯流井設於車道或人行道上，應依CNS 15536[或設計圖說]採用鑄鐵框蓋及預鑄基座做為保護用途。

規格

匯流井之底座、豎井及井蓋應依所採用材質分別參採[CNS 13474]、[CNS 15753]、[CNS 1298]、[或設計圖說]規定製造。

匯流井接頭型式若採用活套接頭時，使用之橡膠圈其形狀及尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，材質須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462]之規定。

鑄鐵框蓋應依CNS 15536規定製造，採用[M-200]型號，其品質須符合CNS 15536[或設計圖說]之規定。

材質

匯流井底座：材料採聚氯乙烯(PVC) 射出成型，耐光劑，安定劑及一些添加物，但不可含可塑劑。

匯流井立管：依照第02533章塑化類管材辦理。

檢驗

抽樣頻率：【成品檢查】檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

匯流井底座：

外觀：匯流井之各單元組件不能有裂痕及影響組合品質。

材質及成品物性須符合下表之規定。

| 試驗項目 | 要求值 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉強度試驗 | 47 MPa以上 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |
| 荷重試驗 | 12KN荷重下無任何裂縫現象 | a.先置護墊板(材質橡膠)於其上。 b.以載荷機將荷板(材質鐵板)以10±2mm/min荷重速度進行至測試匯流井破裂為止。 （JSWAS K-9） |
| 負壓試驗 | 可承受0.078MPa負壓無異狀 | a.先將進出流接頭各接合處密封。 b.以真空抽氣系統抽至0.078 MPa負壓，放置一分鐘無異狀為合格。（JSWAS K-9） |
| 浸漬試驗 | ±0.20 mg/cm2以內 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |
| 軟化溫度試驗 | 76 ℃以上 | JSWAS K-9或CNS 4393 K6420(B法) |

匯流井立管：依照第02533章塑化類管材辦理。

全部成品不因抽試或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

塑膠陰井(直管式連接井)蓋及蓋座

規格

塑膠陰井(直管式連接井)蓋及蓋座材質詳見設計圖所示。

塑膠陰井(直管式連接井)外蓋表面蓋徽之形狀、尺寸及外蓋表面花紋須照設計圖所示製造，如甲方在乙方送審資料核定前，提出外蓋表面之花紋修正圖，乙方應即依該修正圖製造，不得要求增加費用或延長工期。

塑膠陰井(直管式連接井)蓋及蓋座其餘細部型式、尺寸及規定等詳如設計圖說所示。

乙方於製作蓋及蓋座前，應先將其產品之【施工製造圖及靜載重試驗】等符合本規範證明資料，送甲方及工程司審查。上述施工製造圖至少包括下列各項：

外形圖(包括平面圖、剖面圖及框座預留螺栓孔圖(如有))，應明確標示尺寸。

蓋及蓋座之重量表(塑膠類免)。

檢驗

抽樣頻率：【材質、蓋及蓋座成品尺寸、靜載重試驗等】檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1組，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

塑膠陰井蓋-防護型，應依CNS 15536載重重類H-25之規定檢驗其撓度、靜載重。

塑膠陰井蓋-承插型

抗拉強度試驗(JSWAS K-7)：依照本章第2.3.3款內容辦理。

荷重試驗(JSWAS K-7)：依照本章第2.3.3款內容辦理，惟載荷板長度為200mm×寬度為160mm×厚度20mm。

密閉試驗(JSWAS K-7)：依照本章第2.3.3款內容辦理。

軟化溫度試驗(JSWAS K-7)：依照本章第2.3.3款內容辦理。

全部成品不因抽試或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

保證

本產品若有涉及侵犯專利或智慧財產權時，應由乙方自行協商並負完全之法律責任，不得以資料業經審核認可為由，要求免除法律責任。

【塑膠陰井蓋及蓋座】在本工程保固期限內，發生破裂、翹起或彈跳、產生噪音等，乙方應在甲方規定期限內，派員至現場檢修，經研判係製造品質不良，應免費更換符合本規範之良品，並負責賠償所有意外事故之損失，乙方不得以設計圖面經甲方審查核可為由，藉詞推諉，且應無條件回收在庫之所有產品，並繳回貨款，該項產品甲方爾後不予使用，所有費用由乙方自行負責。

承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座

適用範圍

適用安裝於用戶接管系統清除孔蓋及蓋座之用。

材料及構造

本清除孔蓋及蓋座含有三部份，分別為面蓋、基座及密閉環。

面蓋及基座：構成材料為聚氯乙烯(簡稱PVC)、耐光劑、安定劑及添加物，不可含可塑劑。

密閉環：設置於面蓋內側，需有密閉及耐久功能。構成材料為高品質合成橡膠(Synthetic Rubber)或高品質聚乙烯(Polyethylene)。

顏色：白色、灰色或依甲方指示辦理。

外觀：清除孔蓋內外整體在正常使用狀況時必須無傷痕、無裂縫、無扭曲變形。面蓋之外表面必須有凹凸溝槽之止滑設計，表面圖案設計得依甲方要求製作之。

構造：面蓋與基座之間必須無間隙、無落差。密閉環必須牢固膠著於面蓋內側，不可脫落及輕易取下。面蓋須設置2組以上之插入孔，以利開啟清疏。

檢驗

抽樣頻率：【抗拉強度、荷重、密閉、軟化溫度等】檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

抗拉強度試驗(JSWAS K-7)

截取試驗樣品。

依JIS K7113或CNS 1298 K3004抗拉強度試驗方法，以10±2 mm/min抗拉速度進行。

試驗溫度：23±2 ℃

試驗結果：

抗拉強度＝試驗最大荷重÷截面積

截面積＝試驗樣品之厚度(mm)×試驗樣品之寬度(mm)

試驗溫度為20℃之抗拉強度＝試驗所得之抗拉強度＋0.652(T-20)

T：試驗時之溫度，於5～35℃均可被接受

荷重試驗(JSWAS K-7)

先置護墊板(材質橡膠)於測試清除孔蓋上。

以載荷機將載荷板(材質鐵板，測試清除孔蓋150mm者其直徑為143mm×厚度20mm；測試清除孔蓋100mm者其直徑為95mm×厚度20mm)以10±2mm/min荷重速度進行直至測試清除孔蓋破裂為止，其所測最大荷重值。

密閉試驗(JSWAS K-7)

將測試清除孔蓋安裝入水槽內(如下圖)。

將水注入水槽內，水深超過測試清除孔蓋頂面10mm處後，維持1分鐘，觀察是否漏水。

軟化溫度試驗(JSWAS K-7)

依據JIS K7206或CNS 4393 K6420(B法)進行之。

全部成品不因抽試或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

鑽孔接頭

適用範圍

於用戶接管系統銜接巷道連通管或塑膠陰井(直管式連接井)所採用之銜接管件。

材料及構造

旋固型鑽孔接頭含有三部份，分別為內固定座、外固定座(含密封環)及旋轉固定環。

內固定座及外固定座：構成材料為聚氯乙烯(簡稱PVC)、耐光劑、安定劑及添加物，不可含可塑劑。

密閉環：設置於外固定座底部，需有密閉及耐久功能。構成材料為高品質合成橡膠(Synthetic Rubber)或高品質聚乙烯(Polyethylene)。

旋轉固定環：構成材料為ABS。

顏色：本體為橘色，旋轉固定環為黑色或依甲方指示辦理。

外觀：內外整體在正常使用狀況時必須無傷痕、無裂縫、無扭曲變形，旋轉固定環旋轉迫緊固定底座時平順緊貼。

膠結型鑽孔接頭含有二部份，分別為固定座(銜接管部)及撓性活套膠環。

固定座：係依連接之圓形設施或管件外部弧度製作而成，其接合採接合劑或A、B兩液型塑鋼土。

銜接管部：與固定座為一體，並含有一撓性活套膠環於銜接管口，可直接將外側排水管插入。

形狀及尺寸：依設計圖說。

檢驗

抽樣頻率：【抗拉強度、浸漬、軟化溫度等】檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

全部成品不因抽試或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板

適用範圍

依據合約及設計圖示之規定，凡使用於【後巷水溝蓋或小截流設施蓋】等註明為GFRP格柵蓋板者均屬之。

如無特殊規定時，工作內容應包括但不限於格柵或蓋板本體、固定件、框座及其相關配件等。

品質及保證

實品大樣

【乙方於施工前，必須製作擬採用之每種成品的實品大樣，應能顯示其質感及顏色者，經核可後方得大批製作。】

提送接合用材料及產品材質、強度符合規定之試驗證明文件。

成品表面須平坦無明顯之傷缺、裂痕及附著物等瑕疵。

成品之形狀須正確，以目視檢查不得有翹起、歪斜及扭曲等缺點。

遵照本章相關準則之規定，提送供料或製造廠商之出廠證明文件及保證書正本。

本工程所採用之各型格柵蓋板產品，應投保產品責任險新台幣壹仟萬元，且自開工日起至少連續3年(含)以上，並於廠商資料送審時，提出投保證明文件。

本產品保固期限3年，期限內發生破裂或翹起等，乙方應於甲方規定期限內免費更換符合本規範之良品(施工費由乙方負責)，及負責賠償意外事故之損失。若經研判係製造品質不良，乙方除依前述規定更換外，並應無條件回收在庫之所有產品，並繳回貨款，且甲方將停止使用該製造廠商生產之各項產品3年。

運送、儲存及處理

乙方應將工程司核可之材料，放置於有覆蓋及防潮設備之場所妥加保管，不得有傷缺或變形、污損等情形。

產品之儲存應保持乾燥；並與地面、土壤隔離存放於離樓地板及牆面至少10cm，且通風良好之場所，並指定適當之人員管理。

規格

本產品係以簡單格子幾何造型，式樣為【格柵透空型蓋板或頂層平板花紋暨底層格柵型蓋板】，其成品係經由【排列纖維、纖維塑型、滲入聚合物】交聯而成，表面平整並具止滑作用，能承受重負荷反覆衝擊，仍安全者。

若為排水功能而設計時，其開口面積應達【50%】以上。

若為【頂層平板花紋暨底層格柵型蓋板】者，應設計簡易工具即可開啟之功能。

其面飾除為配合環境之特殊需要應加以表面塗裝處理外，一律為【白色或灰色】外表。

其載重考慮如下：

人行步道用：包括後巷水溝蓋及小截流設施蓋等。

輕型載重車：包括中小型載客汽車及載貨貨車等。

重型載重車：包括大型載客巴士及載貨貨車或聯結車等。

本產品應依甲方之需求及設計圖說之規定鑄印特定標記(Logo)，其他功能應包含但不限於：

後巷水溝蓋：【格柵透空型】。

小截流設施蓋：【頂層平板花紋暨底層格柵型】。

如設計圖未特別規定型式或細節時，可依設計載重選用符合規格之廠商制式產品。

材料

GFRP格柵蓋板係指以熱塑性或熱固性玻璃纖維強化工程類塑膠壓(擠)出或模壓之板片，經壓合、灌注填充材等製程製造。

其框座得搭配使用【玻纖製】材質者。

檢驗

抽樣頻率：成品檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

外觀、形狀及尺度之檢查：表面須平坦無明顯之傷缺、裂痕、附著物、翹起、歪斜及扭曲等瑕疵，並經表面處理，使框蓋與框座於組立後能緊密平穩，不得有搖晃現象，且易於開啟。各部尺寸容許差如標準圖所示。

框蓋部分

表面平整試驗：參照CNS 13206 A2252「塑膠包覆人孔踏步」第6.5節之方法，測量GFRP格柵蓋板外邊沿長向之表面平整偏差值，不得超過【3mm】。

抗曲試驗：參照CNS 12780 K6979「玻璃纖維強化塑膠之抗曲性能測定法」以三點抗曲試驗之測定方法，如下圖及表所示。

後巷水溝蓋：將【樣品】施加載重(Pb)至【1,000kgf】以上，不可有裂痕發生，且支點間距中央撓曲變形量(δ)不得大於【6mm】，另破壞載重不得低於【2,000kgf】。

小截流設施蓋：將【樣品】施加載重(Pb)至【1,000kgf】以上，不可有裂痕發生，且支點間距中央撓曲變形量(δ)不得大於【3mm】，另破壞載重不得低於【3,000kgf】。

框座部分

抗曲試驗：依照CNS 12780 K6979「玻璃纖維強化塑膠之抗曲性能測定法」以【三點抗曲試驗】之測定方法。【試片】抗曲破壞強度不得低於【4,000kgf/cm2】。

抗拉試驗：依照CNS 12779 K6978「玻璃纖維強化塑膠之抗拉性能測定法」以【A型試片】進行測定。【試片】抗拉破壞強度不得低於【3,000kgf/cm2】。

全部成品不因抽試荷重或其他試驗合格後而解除乙方之責任，施工過程中如有任何破壞者，均由乙方負責更換。

| 試驗法 | 樣品高度h(mm) | 壓頭半徑r1(mm) | 支持工模支點半徑r2(mm) | 支點間距(L)(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三點抗曲試驗 | 1＜h＜4 | 5±0.1 | 2±0.2 | 10h(最小) |
|  | 4＜h≦50 | 1.5h(最大) | 1.5h(最大) |  |

側後巷(防火間隔)排水溝

側後巷(防火間隔)排水溝分為場鑄及塑化成型二種，應依設計圖說規定施作。

        - 構造

          - 場鑄排水溝之混凝土應符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之規定。混凝土28天之最小抗壓強度應符合設計圖說規定。

          - 塑化成型排水溝

材質為[聚乙烯(PE)]，以射出一體成型製造，顏色為灰色或依甲方指示辦理。

壁體可採加強肋實體或其他符合使用功能之製造方式；側壁應預留銜接排水管孔，如因故未予預留或孔位錯位時，須以工具切割整齊開孔，再以適當方式修補。

蓋座可採熱浸鍍或SUS304鋼板作為加強護邊或其他符合使用功能之設施，以滿足側壓強度為原則。

組件接合口得採用內嵌凖槽方式或其他符合使用功能之型式，以不漏水為原則。

各組件長度依設計圖說規定。

轉彎、匯流等須以相對形狀組件來結合。

組合後未端以安裝擋板方式施做或依現地調整。

檢驗

抽樣頻率

場鑄排水溝：依第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之規定辦理。

塑化成型排水溝：成品檢驗依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。

塑化成型排水溝成品檢驗

外觀、形狀及尺度之檢查：表面須平坦無明顯之傷缺、裂痕、附著物、翹起、歪斜及扭曲等瑕疵，使框蓋組立後能緊密平穩，不得有搖晃現象，且易於開啟。各部尺寸容許差如標準圖所示。

物理特性：依CNS 15753 K3131「地下排水及排污非壓力塑膠配管系統－聚乙烯(PE)」表10及表11之規定辦理採樣及檢驗熔融流率(MFR)及加熱效應等項目。

施工

塑膠陰井(直管式連接井)

構件組合

本陰井之構件分為底座及依需求高度之立管組合而成。

吊放

依施工所需，將底座放置於適當之位罝，以水準尺量測務求水平，再將立管裁切適當高度(高出預定完成地面高程約20公分)後，裝置於底座。

裝設密閉內蓋(如有)

安裝內蓋前，應配合當地地面或路面之高程，調整銜接立管之高度，以密合不漏水為原則。

外側回填

本陰井安放完成後進行外側回填時，應平均施工，以避免回填不勻使本陰井產生側移。

塑膠陰井(直管式連接井)蓋及蓋座

安裝蓋及蓋座前，應配合當地地面或路面之高程，調整銜接立管之高度。

裝設蓋座時，應將基座調整水平或以黏著劑結合於立管內。

承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座

安裝蓋及蓋座前，應配合當地地面或路面之高程，調整銜接管件之高度。

玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板

準備工作

乙方應配合設計圖之規定及現場施工之狀況，先確認所有管線開孔及埋設物的位置，並整合所有舖面之材料、高程、尺寸等資料後，繪製成施工製造圖，送工程司核可後方可備料製作。

施工方法

框座安裝：於現場配合施工時，應先按圖示規定之材料及尺寸預埋框座。

水平調整：應配合最後之表面裝修高程調整框座之左、右及前、後水平度，並注意框座接合處之高低差。

框座安裝完成後，可將GFRP格柵蓋板主體放置於其設計位置，如有規定應依圖示方法將蓋板妥為固著於框座之繫件上。

側後巷(防火間隔)塑化成型排水溝

準備工作

乙方應配合設計圖之規定及現場施工之狀況，先確認所有埋設排水溝的位置，並整合所有舖面之材料、高程、尺寸等資料後，繪製成施工製造圖，送工程司核可後方可施作。

施工原則

組件吊放時應以預設之布繩，以防破壞。

排水溝以等深度每前進10m，跌降5cm為原則設置，起始最小溝深以15cm計，若總長度不超過60m，其整體坡降維持0.5%，並以能順利銜接匯入道路側溝為原則。

如因道路側溝深度不足維持上述洩水坡度匯入或排水水溝總長度超過60m時，經報請甲及工程司同意後，洩水坡度得酌予放寬為0.25%，同時排水溝以每前進 20m，跌降5cm為原則設置，且排水溝深度以不超過45cm為原則。

一旦後巷地勢高差差異過大、地界線不一、排水溝深度超過50cm或經檢討洩水坡度放寬為0.25%仍未能採用塑化成型排水溝施作時，乙方應通知甲方及工程司現場會勘確認後，得改以場鑄排水溝辦理，其完成後以不積水為原則。

排水溝如有分歧部分，仍依據前述原則先行判定最長段排水溝是否能夠 採用塑化成型排水溝，如經判定無法採用者，同一水系排水溝無論分歧 部分長短，一律採用場鑄排水溝。

原有兩條排水溝者，因地形地物影響而造成施工限制，乙方應通知甲方及工程司現場會勘確認後，得改以設置單條排水溝，且完成後以不積水為原則。

採行階梯坡降施工，於排水溝轉換至另一深度排水溝時，該接合處下方空隙應以水泥砂漿或水泥墊塊填實固定。

施工前應清除四周雜物，並準備水平放樣板及木樁、水準線來放樣。

水平樣板應為平直之木板，其間距不得大於[10m]。

施工方法

溝體底部依設計圖說澆置混凝土，並設置適當洩水坡度。

底部混凝土初凝後，如表面有凹陷或厚度不足現象，應以水泥砂漿或水泥墊塊修補完成，始可以開始安裝排水溝。

將排水管接入預留接口，並固定底部，以利混凝土澆築。

排水溝安裝完成後，將排水管接入預留接口，於溝體兩側澆置混凝土直至填滿間隙。

於澆置溝體兩側混凝土前，須先將蓋板預先安裝於溝體框座位置，防止作業中混凝土之側向壓力，導致溝體變形。

施工過程中，應維持溝體兩端接合口乾淨，不得有任何異物，避免排水溝漏水、不平整等問題；溝體長度需局部調整時，可使用小型手持切割機進行切割。

完成後排水溝應維持直線，如需鋪設裝飾面，應配置適當橫向坡度，以利排水。

計量與計價

計量

本工程之【塑膠陰井】設置之計量原則如下：

開挖計價深度係以設施內出流管之渠底深度再加基座厚度，四捨五入計至【小數點第二位】為止，按契約以【座】為計量標準，其餘按契約依底層、中間層、各種高度之墊層以及頂部墊層等分別以【個】為計量標準，以實作之數量計量。

本工程之鑄鐵陰井蓋及蓋座除已依契約詳細表採【併入塑膠陰井】項目計量外，其餘按契約以【座】為計量標準，以實作之數量計量。

本工程之承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座除已依契約詳細表採【併入各用戶接管接法型式】項目計量外，其餘按契約以【只】為計量標準，以實作之數量計量。

本工程之玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板，依契約詳細表採【玻璃纖維強化塑膠格柵及蓋板，格柵透空型(含座)，圖示尺寸】項目計量，按契約以【m】為計量標準，以實作之數量計量。

本工程之側後巷(防火間隔)排水溝，分為場鑄及塑化成型二種，除契約另有規定外，採並列選用，依契約詳細表採【排水管溝，混凝土溝，H＜400mm，W＜300mm，含開挖、回填】項目計量，按契約以【m】為計量標準，以實作之數量計量。

本項作業之附屬工作除另有規定者外，將不予計量，其費用視為已包括於整體計價之項目內。如：(1)吊裝工作；(2)【環境安全維護】；(3)【材料之檢驗費用】等。

計價

以下之契約單價包括為完成該項工作，所需材料與附帶設備之供給、運送，試驗等費用，機具之租用、操作及損耗，場地、能源、用水等之提供，排水之執行、需要時之專利使用費、及一切有關之人工等費用等在內。

本工程之塑膠陰井吊裝依底層、中間層、各種高度之墊層以及頂部墊層等分別以【個】乘以契約單價計價，工作內容包括陰井、止水膠圈、螺栓、橡膠承口等材料之供給，吊裝、接縫止水、螺栓固定等工作。

本工程之鑄鐵陰井蓋及蓋座以【座】乘以契約單價計價，工作內容除吊放及安裝鑄鐵陰井蓋及蓋座外，尚包括調整高度之調整環施工。

本工程之承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座以【只】乘以契約單價計價，工作內容除安裝承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座外，尚包括調整高度之施工。

本工程之玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板以【m】乘以契約單價計價，其工作內容包括玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板及附件等材料之供給，安裝、接縫修飾、平整度調整等工作。

本工程之側後巷(防火間隔)排水溝以【m】乘以契約單價計價，其工作內容包括場鑄(或塑化成型)排水溝及附件等材料之供給，安裝、洩水坡度調整、混凝土澆置、表面修飾等工作。

本章所述工作如無工作項目明列於工程詳細價目表上時，則視為附屬工作項目，已包含於其他相關項目之費用內，不予單獨計價。

〈本章結束〉