污水管線施工

通則

本章概要

說明有關污水管明挖或推進施工及其材料設備之供應、檢驗、試水等相關規定。

工作範圍

在工作範圍內，承包商應依照契約之規定，提供人工、材料（由業主供給者除外）、機具、設備、搬運、測量、施工、安全防護、品管等及其他為完成本工程所需辦理之一切相關工作。

材料設備之供應包括管材及其配合材料與污水管線附屬工作所需之材料等。

施工包括道路使用申請、管線遷移之協助、安全防護、土方開挖、明挖管線裝接、推進管線進行、回填及路面修復、廢棄物清運、剩餘土石方處理、抽擋排水、檢驗與試驗、品管等，凡在契約規定之範圍內為施築管線及其附屬工作所需之工作均屬之。

相關章節

第01310章--計畫管理

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02317章--構造物回填

第02361章--土質改良

第02475章--沉箱

第02532章--污水管線附屬工作

第02533章--污水管管材

第03377章--控制性低強度回填材料

相關準則

內政部

下水道工程設施標準

營建剩餘土石方處理方案

公共設施管線資料庫標準制度

交通部

道路交通標誌、標線、號誌設置規則

環境保護署

空氣污染防制法及其施行細則

噪音管制法及其施行細則

水污染防治法及其施行細則

廢棄物清理法及其施行細則

營建工程空氣污染防制設施管理辦法

勞動部

勞動基準法施行細則

勞動檢查法施行細則

職業安全衛生法施行細則

職業災害勞工保護法施行細則

職業安全衛生設施規則

職業安全衛生管理辦法

危險性工作場所審查暨檢查辦法

職業安全衛生教育訓練規則

營造安全衛生設施標準

危險性機械及設備安全檢查規則

缺氧症預防規則

高架作業勞工保護措施標準

危險物及有害物通識規則

行政院公共工程委員會

品質計畫製作綱要

公共工程施工品質管理制度

公共工程施工品質管理作業要點

美國材料試驗協會(ASTM)

ASTM F1417 	使用低壓空氣對污水管線進行安裝驗收之試驗方法(Standard Test Method for Installation Acceptance of Plastic Gravity Sewer Lines Using Low-Pressure Air )

資料送審

承包商應依工程司規定之時間內，檢附下列資料送工程司審核，核可後確實辦理。

總體施工計畫

品質管理計畫

職業安全衛生管理計畫

交通維持計畫

本項資料原則上由承包商負責製作，並向交通主管機關申請核可，但如工程司已先行製作提送，且向交通主管機關申請核可，則承包商應負責修改，使其符合承包商之實際需要，並再向交通主管機關申請修正核可。

調查工作

承包商應於各項細部工程施工前[乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限前]內完成下列調查工作並檢附調查報告送工程司審核備查。

環境調查、鄰房調查及交通狀況調查等。

地上、地下結構物及鄰近房屋之影響及防護方法。

地質狀況。

        - 施工前檢附資料

承包商應於各項細部工程施工前[乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限前]，提送各項細部工程之施工計畫送工程司核定辦理。

        - 乙方於【報請竣工前】，應於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限前】檢附竣工圖底稿及電子檔案【1份】送工程司，以供作為正式竣工圖之依據，並依甲方規定之GIS數值化圖檔及屬性資料格式，確實依實際施工成果，提送竣工資料之數值化圖檔、屬性資料檔及書面報告供工程司繪製整理竣工圖說。

總體施工計畫應依「第01183章--分項施工計畫及施工圖」之規定撰寫。

品質管理應依第01450章「品質管理」之規定辦理，品質管理計畫應依據行政院公共工程委員會頒布之「品質計畫製作綱要」撰寫。

職業安全衛生管理計畫(包括職業安全衛生管理組織及其權責、自動檢查計畫、安全衛生設施配置、災害預防及應變、職業安全衛生管理人員巡視工地之做法、各項作業之標準作業程序及安全作業標準等)，應依「第01183章--分項施工計畫及施工圖」之規定撰寫。

產品

管材

一般規定

本工程各標稱管徑所採用之推進管材依設計圖說或詳細價目表辦理，其規範詳第02533章「污水管管材」。若該標稱管徑採塑化管材系列者，其推進深度之地質具咾咕石層及碎屑不可使用塑化管，以免管線刮傷。

本工程選用之管材，應能配合本工程施工設計之機械設備，且同一管徑原則上應採用同一種管材，以利後續維護管理，且需註明於竣工圖上。惟若有其他因素，必須採用其他管材，應經甲方核可後辦理，但不論採用何種管材，仍依契約規定項目計價。

設計圖說所謂之管徑，係指國家標準之標稱管徑，如在國家標準內未有該項標稱管徑，且契約無其他規定時，在報請甲方核可後，可以較大之標稱管徑替代。

管材之選用應於總體施工計畫中提出，並依據「第02533章--污水管管材」之規定，檢附力學計算書等資料送審，經甲方核可後方可使用於本工程。

乙方應完全負責所選用之管材施工後之成敗，不得因甲方之審查核可而免除責任與未達規範要求之罰則。

剛性管材系列以標稱管徑進行區分，選用原則依設計圖說或詳細價目表所示。

        - 塑化管材系列以採用聚氯乙烯塑膠硬質管(簡稱PVC管)、內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管(簡稱PVC-PE管)、聚乙烯塑膠管(簡稱PE管)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠管(簡稱ABS管)、玻璃纖維強化塑膠管(簡稱GFRP)並列選用。

上述管材之檢驗項目或方法若與各類管材CNS規定不相同時，該管材亦應同時進行該項目之檢驗，並需同時符合上述規定。

乙方亦得提出替代性管材，惟該管材應先取得製造與檢驗之國家標準或國際標準等，並應提出有關材料規格、檢/試驗項目及方法等，與本規範不同點之差異分析，並經甲方審核核可後，方得採用。

施工

道路使用申請

試挖

乙方施工前，應事先按設計圖所繪計畫施設管線路線，向當地道路主管機關、電信、電力、瓦斯、輸油管、自來水及其他相關管線單位查詢及試挖，以確實查明是否有未知之地下管線或設施，及其種類、尺度、數量、位置、高程及走向，並依其通知規定辦理，以供管線埋設之依據，如有損及其設備等情事，應由乙方負責賠償或按其規定修復並恢復原狀。

挖掘申請

乙方須負責道路挖掘申請工作，依契約設計圖所繪挖掘管線路線，向路權單位申請挖掘道路許可，甲方僅提供申請文件之具名及向路權單位繳交費用。

施工依據

乙方須依據路權單位核發之挖掘道路許可內容與注意事項等規定，確實辦理施工。

封閉道路

工程施工期間，需要封閉道路交通時，乙方應遵照公路用地使用規則之規定，向道路主管機關辦理申請使用手續。

安全防護

安全設施設置規則

施工期間，乙方應具備充分之安全設施，在街道或公路上施工時，應依照交通部發布之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」及交通主管機關核准之交通維持計畫內容規定確實辦理。

施工告示牌

其式樣應依工程司或道路主管機關及設計圖說之規定辦理，固定告示牌應設置於施工地段起訖點處或設計圖說標示位置，活動告示牌應配合施工範圍設置。

管制交通

視道路阻斷及交通情況必要時應設置交通指揮人員，以管制交通，執勤時應穿戴反光背心、安全帽及交通指揮棒。

道路淨空

重要道路及交叉路口開挖施作無法連續施工者，應立即確實回填、夯實並加鋪瀝青整平，如需覆蓋鐵板，應照設計圖說規定辦理，並派員隨時校正鐵板位置，以避免位移。

工地騰空

施工之機具、材料及廢料，如暫時堆置於快慢車道、人行道或巷道上，不得妨礙交通及行人安全。每日收工時，應將機具、材料及廢料暫置於交通維持計畫許可範圍內。

工作井

地面井周遭須設置安全護欄、安全網及雨水擋水設施(避免流入工作井)，井內設置爬梯及上下安全索、安全退避設施(下管時供井內人員退避遮擋)、未施工時應覆蓋覆工版並開放車輛通行。

操作指揮

施工時在機械操作範圍內，應有專人負責指揮操作。

危險品管制

乙方應遵照有關規定將危險品(包括高壓鋼瓶及易燃材料等)，妥為安全儲存、指派專人負責看管，並向工程司報備，工程司得隨時查驗數量及存儲情形，通知乙方做必要之處置。

噪音管制

施工中應注意噪音不可超出噪音管制法之規定。

空氣污染防制

施工中應備有灑水設備避免塵土飛揚，造成空氣污染，而影響周圍環境。

賠償責任

乙方倘因防護不週，致損及公私建築物或發生人畜傷亡或發生其他意外事故情事時，均應由乙方負完全責任。

土方工作

開挖定線

乙方於定線前，應清除開挖經過路線或工作井位置所有之障礙物，凡開挖經過之路線或工作井位置，乙方須先行探測、定線放樣，經甲方工程司校驗認可同意後，始可開挖。

路面切割

開挖位置確定後，路面面層應使用切割機，按開挖標示線平直全厚度切割。

開挖工作井

工作井開挖數量及圍籬範圍，應依道路主管機關規定。

開挖管溝

為控制埋管之坡度，原則上每個管段(人孔至人孔)之管溝，應一次開挖完成，惟每次開挖之總長度，應視交通情況、地形、管徑大小及道路主管機關規定，並每天管溝挖掘之長度，在市區內應以當天可埋管並完成回填為原則。凡挖及橫街及住戶之前，應擇要設置鐵板或木板，板之厚度，以能安全通過車輛及行人強度為準。土方開挖必須依照管線設計線路，正直平整，不得任意偏斜曲折。

開挖斷面

土方開挖之寬度及深度，應依設計圖之規定尺度挖掘，凡遇有管線接頭處，應視接頭之類別與工作之情形，酌量擴大及加大挖掘深度及寬度，其尺度範圍，需以足供施工或檢驗為標準。

挖石方核計

凡開挖時遇到無法以開挖機施工，須配合打碎機打碎，方可挖除之軟硬岩，經工程司重新計算石方後，再行開挖核計。

擋土支撐

依設計圖說辦理，在尚未做適當擋土設施前，嚴禁其他人員進入開挖處，以防開挖面之突然塌陷、滑動、傾倒等坡面破壞，造成意外事故，俾確保工作人員安全，尤其有流砂或軟弱地盤，更須特別注意。

積水排除

施工中如遇有積水或地下水時，乙方應先設法導入沉澱設備，再排除之，並應立即以抽水機抽乾及設置臨時性擋土設施，以維持施工中土壁之安全。積水或地下水排除時，不得橫流街道上，如必須流經道路時，須舖設排水管或採其他適當方法排水，以免影響交通或損及他人財物。

有害氣體

施工中應隨時注意坡面穩定情形及有害氣體之有無外，隔日或隔次施工時，在進入已開挖處前，應先觀察擋土設施有否異樣，並偵測開挖處內有否毒氣或易燃氣體殘留在內，倘有該類現象發生時，應即時停止施工，先行改善至確認安全無虞後，才可再繼續各項工作。

既有設施及地下物保護

挖掘道路除應以切割機切割路面外，挖掘機應採用橡膠輪胎式開挖機或平面履帶式開挖機，開挖施工時，不論採用機械或人工，對既有地下物如電力、自來水、瓦斯、電信等管線與地上設施，如電力線、電力高壓設備、瓦斯等應事先深入瞭解，並做好防範措施及事故發生應變之方法，使於事故發生時，能即時妥善處理，減少傷害並避免危害公共安全，凡開挖中倘損壞既有設施或妨害其他機關單位之管線等設備時，應由乙方負全部賠償之責任，並無條件負責修護，使恢復原狀。

剩餘土石方運棄

開挖土方之剩餘土石方處理，均應遵照內政部頒訂「營建剩餘土石方處理方案」及相關規定辦理。惟將剩餘土石方及混合物以折價項目編列者不適用於「營建剩餘土石方處理方案」，另依甲方相關規定辦理。

回填

開挖處回填材料之數量，悉依設計圖規定之斷面圖尺度計算，除另有規定者或不可抗拒之原因外，增加之回填材料數量概由乙方負擔。

工地整理

每日收工時，乙方應派專人將工地清潔乾淨或整理整齊，以不造成環境公害為原則。

下管

準備

土方開挖完成後，乙方須準備必要之測量器具，會同工程司校核開挖處底部之標高及坡度，然後按設計圖建造或處理管件之基座。

檢查

管件下溝前，應詳加檢查包括管身及接頭之完整性、管接頭之尺寸及真圓度等，檢查之結果應符合管身及接頭無裂痕或損傷。管接頭之尺寸及真圓度公差，應小於容許值，凡不合格之管件應予以剔除，不得使用，以免影響管線之裝接工作。剔除之管即應以油漆等做上記號，並集中一處，運離工地。

吊管

管件之搬運移動及下溝，除可以人工為之外，餘均應使用吊機。以人工搬運及移動者，須將管件全部抬離地面，不得利用滾動方式，以防損傷管件；使用吊機者，則須利用吊索或吊帶套於管身之外，或吊住附著於管身之特製埋件，並須維持管身平衡，以免產生碰撞，損傷管身。

接管

安裝

除推進施工者外，安裝工作應自管溝下游端開始向上游裝接，管件承口應向上游。管件下溝後，不得有水或泥土進入管內。管身必須按設計圖規定之位置高度，確實妥切放置，而無任何部份懸空，經工程司檢查後始可接管。在管件裝接期間，須防止石塊或其他堅硬物體墜入管溝，以免管件遭受損傷。安裝工作中途停工時，應密封管口，以免泥土或污水進入管內，如有堵塞情事發生時，應將該段管線清理，經工程司認可後，始可繼續施工。管線安裝妥善尚未試壓前，應將管身部份先行覆土，以求保護。安裝完成後應即從管口向管內探視，如發現有墊片、膠圈或填縫帶露出於管內之情形，應即拆除重新安裝。

管線活套接頭

凡具有膠圈接頭之管件，於裝接膠圈接頭前，必須將管件之接頭承口處及膠圈清理潔淨，膠圈套入承口時須平整，無任何扭曲現象。為便於裝接，必要時膠圈得以肥皂液滑潤之。上緊接頭時應徐徐施力，以防損傷膠圈及接頭。一般∮300mm以下(含)之管線，可利用橫木一支放在管口，然後以鐵棒予以壓緊，∮300mm以上之管線，則須同時利用橫木一支及鏈圈一條，分別放在管口，套在管之外壁，然後藉兩組鋼索滑車及手搖拉線器予以壓緊。裝接完成後，應使兩管保持0.5～1.0cm之空隙，以便管件伸縮之用。裝接完成後,應以薄鋼片插入接頭縫隙檢查膠圈位置是否定位正確方為合格。如無法達此要求時，應拆除重新裝接。

混凝土管接頭

如設計圖說或施工規範，有規定使用擠壓式填縫帶，除應依據前述一般管膠圈接頭之方式裝接膠圈外，另於接頭承口內，須先貼上擠壓式填縫帶，並將混凝土管之插口向內擠壓，務使填縫帶發揮止水之效果，以防止管線內外之水流出或滲入，裝接完成後，應由管口外向內探視，確定填縫帶未發生脫落之現象，否則應將混凝土管退出，重新裝接。

延性鑄鐵管凸緣接頭

於裝接凸緣時，須先以鋼絲刷將凸緣刷淨，在凸緣上塗以白漆，裝配規定之墊料，再將水管放正，視所接管件情形，確定螺栓孔位置，先裝螺栓四個，相對徐徐扭緊，然後再裝其餘螺栓，扭緊至適度即止，務使整個接頭壓力均衡。螺栓扭緊後，其突出螺帽外邊長度不得超過10mm，或少於3.5mm。

延性鑄鐵管螺栓壓圈式伸縮接頭

於裝接時，須先以鋼絲刷將承口內面及螺栓壓圈之前端及插口末端約20cm之一段刷淨，再將水管放入管溝內墊平後，以刷淨之螺栓壓圈及橡膠圈套入插口末端，並在該插口末端及螺栓壓圈之前端與橡膠圈上塗一層以清水調稀之石墨劑或肥皂液，而後自插口尾端量得長度等於承口深度，並再加9.5cm處劃一圈標記，將插口插入承口內，其插入深度應使標記離承口面10cm，如此可使水管尾端在承口內保留5mm之空隙。再校正水管位置，使相連兩管中心相符，以防橡膠圈承受不平均之壓力，然後用敲緊工具，將橡膠圈徐徐擠入承口之膠圈座內，次將螺栓壓圈之前端壓入承口，確定螺栓孔位置，先裝螺栓四個，相對徐徐扭緊，然後再裝其餘螺栓，扭緊至適度即止，務使整個接頭壓力均衡。裝接完成後，應再量取前做標記，檢核是否尚與承口面保留10cm，否則應拆除重做。

延性鑄鐵管螺栓套管式伸縮接頭

於裝接時須先將水管清理潔淨，排管時於兩管管頭之間須保留5mm至10mm之空隙，以為水管伸縮之餘地。接頭用之膠圈放入伸縮接頭與水管間時，須保持平整，不得有任何彎曲現象，先裝螺栓四個，相對徐徐扭緊，然後再裝其餘螺栓，扭緊至適度即止，務使整個接頭壓力均衡。伸縮接頭應在管溝內順序裝置，不得預先裝置後再放入管溝內，以免伸縮空隙走動。

塑膠管膠合接頭

除玻璃纖維強化塑膠管，可採用熱固性樹脂黏接外，一般塑膠管採用冷接法黏接。採用冷接法裝接時，先將插口及承口管部，以抹布將接合處之灰塵、油漬等擦拭乾淨後，在插管端之表面塗上膠合劑，以小毛刷刷抹均勻，然後立即將插口緩慢旋轉插入鄰接管之承口內，並拭淨多餘之膠合劑。膠合劑應依管材製造廠之規定選用合格之產品，並依管材製造廠之規定量使用，但不可因用量過多，而被擠至水管內。各管徑之插口插入長度應依CNS13474  K3106表6接口部分長度之規定或CNS14345  K3114參考表1耐衝及活套接尺之規定插口插入長度在∮100mm管徑為130mm，∮150mm以上管徑為180mm【，在施工時應先做記號以確認其膠合長度】。採用熱固性樹脂黏接時，將兩無頭管併接排列，再用一層樹脂、一層玻璃纖維蓆舖黏於管頭上，完成後之接頭厚度，不得小於原有管壁厚度，使用之樹脂與玻璃纖維蓆之材料須與玻璃纖維管相同。如需切管應經工程司同意後辦理，切管時應使用銳利鋼鋸或木工用細鋸，與管軸成90度之方向裁斷，再以銼刀銼平，其切口外緣應使用絞刀，與管軸保持60度方向，絞削管厚之三分之二，並擦拭乾淨。

塑膠管壓環式接頭

將管材放入專用刮溝機，並旋緊固定鈕，啟動刮溝機轉動刀座進行切管及刮溝，直至刮刀自動跳脫為止。從溝槽機上取下已刮好的管材進行修刮毛邊，要求端面平整無毛邊，刮好後的管材按對應部位尺寸檢查是否合格。將密封圈先套入管或管件任何一端口，將密封圈再推入另一端，調整密封圈使之約貼於兩溝中間位置，放入一壓環，檢查密封圈位置是否自然的落在壓環槽之中，否則重新調整。用相對應規格的兩片壓環套在密封圈上，把壓環壓至兩邊兩側間隙距離相等位置。先放一片墊片裝於螺絲上，然後再把螺絲穿進壓環再加一墊片和一彈簧墊片後鎖緊螺母，直至兩壓環端面貼平。

高密度聚乙烯塑膠管熱熔接頭

其接合機具必須具有夾緊、刨平管端、電熱板等配置。接合時，首先夾住管之兩端後，將管端予以刨平，待刨平後校準兩管端，使高低差不超過管厚的十分之一，然後置入電熱板於兩管端中，將管端移動靠近電熱板後，開啟電源加熱管之兩端，加熱時間視環境及氣溫而定，但以設定電熱板之溫度為210℃為原則，若氣溫低且風速大時，設定溫度可酌予提高至220℃。俟管端產生熔融現象後，取出電熱板，迅速以夾具夾合管之兩端，待熔珠均勻翻出且呈完整之半圓形後，釋放夾具壓力，待其在空氣中自然冷卻至空手可觸摸熔珠部分為止。管內之熔珠需以切除機切除，管外熔珠則不切除予以保留。冷卻過程中管件不可搬動，以免影響接合品質。除非熔接現場有妥善之遮蓋及防護，否則接合不得在強風、飄雨之環境下施作，以免影響接合品質。

高密度聚乙烯塑膠管電熔套接接頭或電熔帶接頭

電熱熔套是在HDPE套管內嵌入電熱絲；電熔帶是在HDPE平板內嵌入電熱絲。將嵌入的電熱絲通電（用電熱熔焊機）發熱進而將HDPE管及電熱熔套或電熱熔帶熔接，以達防脫之效果。把要接合的兩端管材保持水平並清除在管材表面上的污泥等雜物及水份後劃出插入深度的記號，連接電熱熔機，加熱電熱熔套或電熱熔帶直至自動斷電，待表面冷卻至手可以碰觸的溫度為止。冷卻過程中管件不可搬動，以免影響接合品質。除非熔接現場有妥善之遮蓋及防護，否則接合不得在強風、飄雨之環境下施作，以免影響接合品質。

其他接頭

因用途上之需要或其他要求須採用其他接頭時，乙方應事先徵得工程司之同意後，並繪製施工製造圖送審核可後依圖製造安裝。

工作井施工

一般規定

承包商應於每日施工前對施工人員進行危害告知並作成紀錄;人員進入工作井作業前，應依據「缺氧症預防規則」及「職業安全衛生設施規則」之相關規定，進行工作井通風與氣體偵測作業，俟工作井內氣體濃度達到CO(一氧化碳)低於35ppm、H2S(硫化氫)低於10ppm、GAS(可燃性氣體)低於30%(LEL)、O2(氧氣)介於18～23%(VOL)等警戒值，人員始可進入作業，且人員在工作井內工作期間，仍應持續進行工作井氣體偵測及通風作業;應於工作井明顯處標示進入井內人員名牌。工作井應裝設安全退避設施，以利吊管時維護工作人員之安全。

地盤改良

詳設計圖及施工規範「第02361章--土質改良」之規定施工。

擋土設施

工作井之擋土設施依乙方提送「整體施工計畫」之施工方法執行，惟施工前須將詳細施工圖、施工機械、施工配置及程序等，送請工程司審查同意後據以施工。

鋼環擋土工法

乙方應依設計圖說方式進行作業，並於「整體施工計畫」中述明，惟不論採用何種方法施工，於工作井施築完成後，應立即以覆蓋鈑覆蓋。

工作井尺寸依設計圖說所示，施工順序說明如下：

以施工機械將圓形鋼管擋土壓入土壤後，再掘削鋼管內土壤(以水中挖掘方式，不抽除井內水)，並禁止採用明挖埋設鋼管。

兩根鋼管銲接後重覆前之動作，掘削至適當位置。

以水中混凝土澆灌混凝土底版，打設時並將鋼管往上提昇(提昇高度詳設計圖)。

推進工作井於底板凝固、抽水、清理、測量推進中心線、安裝鏡面框及推進設備後，開始推管工作。

推進管進入到達工作井前亦須完成底板凝固、抽水、清理、測量推進中心線、安裝鏡面框工作。

回填至鋼環抽除高度時，應將上部鋼管抽除，其抽除長度依設計圖說規定辦理。

混凝土沉箱擋土工法

沉箱擋土工法可分為場鑄及預鑄兩種工法，其形狀為圓形及矩形兩種，由承包商依現場施工條件選用，並於施工計畫中述明，於工作井施築完成後，應立即以覆工鈑覆蓋。

須依設計圖說或施工規範第02475章「沉箱」之規定施工。

工作井其他擋土工法

除設計圖說另有規定外，承包商如採用其他種工法，應於施工計畫中述明，並經工程司核准後施工。

位置及高程調整

推進工作井或到達工作井之詳細位置及高程應由乙方依據設計圖上控制樁座標資料位置放樣，並經工程司複測方能施工，如受地形、地物影響致須移位或調整尺寸或高程時，乙方應提報甲方核可後辦理。

夜間施工

交通頻繁地點之工作井施築，必要時應遵照工程司指示採用夜間施工，擋土設施完成後在非施工期間或停工階段，上部應加蓋覆蓋鈑等必要安全措施並開放通車。

開放通車

推進施工之到達井未施工期間為維持交通流暢，其到達井之路面坑口必須設置覆蓋鈑及其支撐，並可供重型車輛通行，鈑面務必與路面齊平，倘因乙方之施設不當，影響行車或人員安全造成損害，乙方應負全責。

交通維持

為減少工作井及到達井施工使用範圍而影響交通，未使用之施工機具及材料不得堆置於施工現地，應另行覓地堆置，其所需費用已列入總價內，不另給付。每一工作井之圍籬範圍尺寸由乙方視實際需要註明於施工計畫中，並於交通維持計畫敘明，經送道路主管機關審查核可後施工。施工時如受限於實地情況須予變更，應先報經工程司同意，並依程序修正施工計畫及交通維持計畫，並再送道路主管機關審查核可後方得增減之。

安全監測

乙方應於工作井內設置井內排水、通風、換氣、照明、氧氣濃度測定計、缺氧警報系統、地下瓦斯檢驗器及其他一般安全急救等設備，並派專人負責操作，將偵測結果逐日記錄送工程司備查，俾使推進施工能在最佳情況下進行，乙方如未依規定辦理致人員傷亡，應負全部責任。必要時於工作井附近裝設沉陷釘及傾斜板並於施工期間每日觀測，如超出容許值時，須即辦理改善。

推進施工

推進機械

承包商應依地質探勘結果，選擇適合之推進機械，不得以人工挖掘，並應於施工計畫內敘明，經工程司審查同意後施工，惟其工程之成敗仍應由承包商自行負責。

乙方於工作井開挖時，如遇地質狀況與原設計地質狀況不符(依4.1.6認定方式辦理)致機械設備無法克服經會勘確認後，應以提昇施工推進機械功能方式克服，乙方可提出可行性工法經監造單位同意後據以施工，並負成敗責任。

如發現推進高程位置地質狀況與契約地質鑽探資料明顯不符，致所列管材不適用時，或遇特殊狀況如混凝土結構物、營建廢棄物、流木或孤石等及其他影響施工之障礙物，應即報請甲方會勘確認後，依契約規定辦理變更設計。

遭遇不明障礙物，致使機械無法推進，乙方應依下列障礙處理原則辦理。

在工地現場條件允許下，應以中間工作井方式排除障礙物，並以數位照相或攝錄存證。

若現場條件不允許得採明挖擋土方式排除障礙物，並以數位照相或攝錄存證。

以上都無法執行者，方得採用鋼套管推進方式施工，於障礙排除會勘時須量測障礙處與工作井間之距離，並以數位照相或攝錄存證。

以上三種處理原則均無法排除時，得由乙方提出變更設計，經甲方及工程司審核後採用。惟乙方所提之變更設計或障礙物排除方法，雖經甲方及工程司審核同意，並不表示可免除乙方完全履約之責任。

如障礙因素非屬乙方責任，經會勘屬實者，如屬前述a、b情況者，該排除障礙費用包含於契約詳細表[地上地下障礙排除]項內，而c、d情況者，依契約詳細表項目實作實算或新增項目辦理變更設計，另工期得依規定程序檢討辦理；障礙因素屬乙方責任者，排除障礙費用及工期，由乙方自行負擔。

乙方於推進過程中，如遇局部軟弱地質，致機頭下沉無法修正方向時，經會勘確認後，應先以藥劑處理強化地盤，並以數位照相或攝錄存證，乙方可提出可行性工法經監造單位同意後據以施工，並負成敗責任。

藥劑處理

乙方應依現埸狀況自行決定所有藥劑處理措施之處理位置、使用藥劑種類及處理方法，其目的應以能防止滲水、漏水、湧水等現象，並能強化地盤且不造成任何公害為原則，而壓克力系、尿素系、硫酸系等藥劑應禁止使用。

灌注減摩劑

管線推進中為減少管材與土壤間之摩擦力及地盤鬆弛，得配合地質選用適宜減摩劑灌注，其材料配比應依照掘進地質條件、構造物等實地狀況調查檢討選用，且不造成任公害為原則。

監視及記錄

推進施工時，各千斤頂之推力、速度、方向之控制等必須有專人監視及以儀器自動記錄，如有特殊狀況應隨時報告，另有關出土量及其他事項等須載入每日之施工日報表內。管線推進中為防止管線蛇形，應隨時自動量測其偏差量，且每支推進管至少須做一次精密中心及水準測量，並將自主檢查表或電腦紀錄送工程司備查。

完成後灌漿

管徑∮800mm以上之管線在推進施工完成後應即灌漿，以填滿管外周及接頭隙縫，其灌漿配比及灌注壓力應納入施工計畫內。

水泥砂漿填滿

管徑∮800mm以上之鋼筋混凝土管在裝接完成後，接頭縫隙及灌漿孔口應以水泥砂漿填滿至管內壁平整為止，並施作防蝕處理，管接頭及人孔築造完成後，不得有明顯漏水現象。

置放坑內埋設管

於推進施工完成，人孔底部吊裝定位後，應依推進管高程設置坑內埋設管以連接工作井與人孔，並於管周圍依設計圖說所示方式固定坑內埋設管使與推進管水平接合。

【人孔及陰井施築】

【本工程人孔、陰井之築造須配合道路路面高程施築，依設計圖說規定之混凝土調整至路面高程平齊，不得以磚塊及其他雜物充填，且人孔、陰井及附屬構造物應按設計圖所示位置設置，若與其他工程衝突，致無法施工時應依工程司之指示變更位置，乙方不得異護。】

【管線與人孔、陰井銜接時，上、下游管端與內壁面平齊。管線與內、外壁接合如有空隙，應以防水水泥砂漿填平整修無滲漏現象。人孔、陰井底部應按設計圖所示修造導水槽以暢水流，避免污水停滯其中。】

【預鑄人孔、陰井短管依序安放於正確位置，接著面如有灰土、油漬、水份等附著物，必須去除乾淨。接頭使用擠壓式彈性填縫帶以防漏水，其材質需符合本規範之規定，將上節正確吊放於下節壓合，內側以填縫劑填縫隙，乾透後內壁須依規範規定進行防蝕處理，合接安裝完成，明挖用人孔及陰井外側接縫再以水泥砂漿填縫。】

【預鑄人孔、陰井底座凸出圓周部分之混凝土，如因施工空間狹窄或受管線空間限制，可於預鑄時去除或現場打除，不另給價。】

【銜接他標人孔】

【乙方於接入他標人孔施工之前須先提送相關之通風及抽排水計畫予工程司備查，若有需要用地、用電，則洽請甲方會同申請辦理，於施工完成後負責恢復原狀。】

【接入他標人孔破除前，須做精密之測量工作，以管線行進方向測得人孔準確之破除位置，如為推進施工時必須檢核藥劑處理之範圍是否符合設計圖標示之最小範圍，否則即應進行補灌。】

【於接入他標人孔前，乙方須規劃適當之排水計畫，以使接入作業達乾式施工並維持他標管線之正常排水。】

【於預定接入他標人孔可先在人孔底座內進行人孔壁體、導水槽及防蝕處理之破除工作，破除之同時須注意勿損及鄰近之壁體，如有損壞須立即補強。】

【接入他標人孔後，須進行接合處之灌漿處理。新舊混凝土間之配合細節，應依照混凝土工程說明書規定及一般工程慣例施作接觸面處理及相關事宜。】

【接入他標人孔後，原先破壞之人孔壁體、導水槽及防蝕處理，於管體接合完成後，須進行修補及復舊工作。修補所使用之材料，均須合乎污水下水道用之材料規定。管線與人孔內壁切齊，縫隙處並以水泥砂漿填塞平整。】

【本工程所用預拌混凝土，若因受現場環境限制，得採人工拌合，但均以契約單價計價，並依相關規定辦理。】

【跌落管施工】

【管線接入人孔、陰井時其落差大於設計圖說規定以上時，乙方應按標準斷面圖設置跌落設施。】

【跌落管施工所需之一切工料費，包含進入人孔、陰井或深開挖作業時所需之有害氣體偵測、通風、安全爬梯、欄杆及支撐等，均已包含於有關項目內。】

【管線接入深度大於3m以上之人孔且依設計圖說必須施做外跌落設施時，應依現況選用交通維持性較佳且安全及環保標準均不低於∮1.5m之全套管擋土工法，施工完成後應將上部擋土措施須予拔除，其拔除長度距地面不得少於2.5m。施工中一律採用藥劑處理止水輔助工法，並嚴格禁止採用點井。】

回填及路面修復

回填時機

應先確定施工完成之管線裝接正確後始可回填。

擋土設施拔除

管溝擋土設施之拔除應小心為之，不得損及已施工之管線，除契約另有規定可採振動式工法打拔鋼板樁外，應採用靜壓式打拔鋼板樁，而瓷化黏土管必須使用靜壓式工法拔除以防破壞管材，拔除擋土設施遺留之空隙應予填實。

回填材料

管溝之回填依設計圖之規定辦理。

回填夯實

應依第02317章「構造物回填」規定辦理。管溝中如有積水或油泥等雜物時，應先排除清淨，回填時在管頂30cm以下管線兩側須小心以人工為之，不得因回填作業使管線產生移動現象。回填時須逐層夯實，每層鬆方厚度不得超過30cm。

路面修復

應依設計圖及道路主管機關之規定以及工程司之指示，辦理路面修復工作。

漏水試驗

試驗時機

凡重力管線應於管線及其相關之人孔施設完成、拔除管溝擋土設施並回填後，辦理漏水試驗。

施工監督

試驗工作應在工程司監督下進行。

試驗內容

試驗每一管段及人孔之滲水量或漏水量是否在最大容許範圍內。

執行方法

數段管線與其相關人孔之滲漏水試驗承包商可分別或一併進行，其容許滲水量或漏水量依試驗方式，採分開或合併計算。試驗設備及其用水全部由承包商自備。

管線漏水試驗

以相鄰兩人孔為一單元，逐段試驗。試驗前應先將管內積水排除乾淨，並將測試管段上游人孔內之進水管線及下游管端以充氣之橡皮止水球充氣膨脹堵塞，以達到阻止水流進入或流出之效果。如管徑過大，無適當之橡皮止水球可用時，經工程司核准，可採用其他之替代方法，但乙方不得要求增加費用或延長工期。

漏水試驗前，乙方應依工程司指示進行地下水位測定[(以各管段上、下游工作井或管線開挖時所量測之地下水位為採用原則)]，並依管頂高程決定測試管段間採用內滲法或外滲法試水。當地下水位高於測試管段最上游端管頂1m以上時，採用內滲法，於下游端人孔裝設量水設備，或以抽水機將人孔內滲入之水量抽出，量取其滲水量；其餘採用外滲法，由最上游管端人孔灌水，使該人孔內水面高出測試管段最上游端頂之地下水位1m以上或測試管段最上游端管頂1m以上(取較高者)，依量測人孔水位變化，計算漏水量。

於抽乾水後或充滿水後，每小時觀測乙次，至少連續觀測6小時，每日每100m管線每cm管徑之最大容許滲水量或漏水量不得超過0.02m3，管線長度由人孔中心計至人孔中心為止，人孔不另計容許滲水量或漏水量。

人孔漏水試驗

以一座人孔為一單元，逐座試驗。試驗前應堵塞所有進出該人孔之管線，堵塞方式同(2)A之規定。

試驗一律採用外滲法，灌水至該座人孔內之大小頭頂部處，再依量測人孔水位變化計算其漏水量。

於充滿水後每小時觀測乙次，至少連續觀測六小時，每日每m人孔高度每m預鑄人孔內徑之最大容許漏水量(依人孔導水槽底部至灌水水位之高度及預鑄人孔內徑計算，如人孔底部為場鑄時，其場鑄部分灌水之高度不計容許漏水量)不得超過0.02m3。

數段管線與其相關之人孔合併漏水試驗

須各人孔大小頭頂部之高程相差不超過30cm方可採用。試驗前應堵塞該批人孔內最上游之進水管線及最下游之管端，堵塞方式同(2)A之規定。

試驗一律採用外滲法，灌水使其水位達到各人孔大小頭頂部高程之最低者，再依量測人孔水位變化計算漏水量。

於充滿水後每小時觀測乙次，至少連續觀測六小時，每日之總漏水量不得超過依(2)C及(3)C所述分別計算管線及人孔之容許漏水量後合計成之總容許漏水量。

漏水試驗示意圖

不合格之處置

如滲水量或漏水量超過上述規定時，乙方應將漏水處以適當材料修補，或將該段管線或人孔拆除重裝，再做試驗至符合上述規定為止。

水壓試驗

試驗時機

凡壓力管線應於管線裝接完成、拔除管溝擋土設施並回填後，進行分段水壓試驗，並於驗收時進行全線水壓試驗。

施工監督

試驗工作應在工程司監視下進行。

試驗內容

試驗管線是否裝接良好，能承受設計之壓力。

執行方法

試驗設備及其用水全部由乙方自備。試驗時不得以蝶閥作為止水盲板試壓，應將其閥瓣開啟，並於管線末端加設臨時封口之盲板後試壓。

除另有規定者外，試驗壓力應為設計圖上所註管線最高使用壓力之1.5倍，惟最高試驗壓力為10.0kgf/cm2，歷時1小時，並以漏水量不超過下列公式規定時，方為合格，如設計圖上未註明管線之最高許可使用壓力時，應以本節下列所規定管材最高許可使用壓力之1.5倍為試驗壓力，但最高試驗壓力為10.0kgf/cm2施行內壓試驗。

活套接頭塑膠管：應依管材規格辦理。

鋼管︰10.0kgf/cm2。

延性鑄鐵管︰CNS規格高壓管為10.0kgf/cm2，普通壓管為7.5kgf/cm2。

預力混凝土管或玻璃纖維管︰為設計試驗水壓(內壓設計強度)之50%。

加壓達到試驗壓力後，開始計時，如壓力降低則自貯水桶抽水加壓補充水量以維持該壓力，歷時一小時後，觀測其抽水量即為其漏水量，不得超過以下列公式計算方為合格。

L=0………………用於塑膠管膠合接頭或熱熔接合接頭。

|  | ………用於預力混凝土管或玻璃纖維管。 |
| --- | --- |
|  | ………用於其他管。 |

L=每小時容許漏水量以公升計，

N=接頭數，

D=標稱管徑以cm計，

P=試驗壓力以kgf/cm2計。

不合格之處置

如漏水量超過上述規定時，乙方應將漏水處以適當材料修補，或將該段管線拆除重裝再做試驗，至符合上述規定為止。塑膠管膠合接頭或熱熔接合接頭不得有漏水現象，如有漏水現象即須改善。

【管線清理】

清理時機

契約內列有管線清理費用者，應於回填完成，並經漏水試驗合格後，依本節之規定辦理管線清理。

清理內容

除管線內壁及接頭處外應包括人孔(陰井、清掃孔)設施之清潔，以便進行管線及設施之完成後檢視及測量，清楚辨識不良處。

執行方法

以相鄰兩人孔(或陰井，以下同)為一單元，逐段清理。

高壓清洗作業：應以高壓洗管機(泵浦壓力需達170kg/cm2以上)由上游往下游逐段清理為原則，必要時應於下游管段設欄柵等設施，以防止砂土雜物流向下游。再者，將管內所有之淤泥、沉積砂石及污物等清除並將管內面清洗乾淨，將匯集在人孔內之淤泥、砂石等污物以真空幫浦吸除乾淨。

吸除之淤泥、砂石等污物應即運棄以免影響交通並須棄置於合法場所。

清管後之污水及污泥須妥善處理，若處理不當致影響排水系統或違反水污染防治法時，概由乙方負責，不得推諉。

小管徑管線管道閉路電視檢視

適用範圍：管徑≦∮1200mm

檢視時機：契約內列有管道閉路電視檢視費用者，應於回填完成，並經漏水試驗合格後，依本節之規定辦理管道閉路電視檢視。

施工監督

檢視工作應在工程司監視下進行。

檢視內容

管線內每一支管之坡度狀況是否良好，有否波浪狀以致積水。

管線內接頭接合狀況是否良好，有否墊圈脫落、凸出或地下水滲入。

管線內壁有否龜裂、破損狀況。

管線內是否清潔，有否堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物。

檢測校正規定

CCTV鏡頭進入管內以前，應先依據設備原廠操作手冊進行設備調整校正，以提高檢視坡度準確度。

現場校正頻率應於每日進行檢視前或檢測累積長度每1,000公尺校正乙次，合格後始得進行CCTV檢視。

現場校正作業程序

於乙方材料堆置場上，由工程司指定排列連接5支管(管徑300mmφ、每支管長1m)於地面上，高程變化由工程司指定，所需場地(乙方應預留足夠空間)、管材、吊裝機具、管段固定、人工等完成該管段排列之必要工作，均由乙方提供。

管線排列完成後，先以水準儀針對管線高程進行測量，每段管段之高程測點至少三點，其中至少包括距離管段二端點約10公分處、管段中點等，並於「CCTV坡度檢測現場校正紀錄表」(詳表 02531-1所示)中繪製折線圖。

針對排列管線進行連續往返各乙次CCTV坡度檢測，檢測點設定與上述規定相同，並將測點高程資料於「CCTV坡度檢測現場校正紀錄表」中繪製折線圖(CCTV檢測與高程測量起始點應為同一點)。

誤差值計算：CCTV坡度檢視及高程測量高程資料，二條折線最大差值(縱座標Y軸差值)應小於等於管內徑3%，符合上述要求後始可進行現場檢視工作。

乙方應將每次坡度校正結果彙整，並製成圖表乙式三份送工程司備查。

執行方法

以相鄰兩人孔為一單元，逐段檢視。

以彩色電視鏡頭進入管內逐一檢視每一支管，並將管內狀況傳輸至電視監視幕上，由操作人員經由監視器上顯示之影像逐一查核全線管壁情形及每一接頭處、不良處等，所有檢視之影像均應全程錄影及以列表機列印出管線之測定坡度縱斷面圖表資料存憑。

監視螢幕上應顯示錄影之項目至少須包括檢視日期、時間、人孔至人孔之編號及距離、管材、管徑及管內接頭順序號數、坡度測定後之縱斷面圖表資料等，凡不良處之情形或管內有部分管節積水時，均須輸入文字說明，並應拍照存憑。

列印出之坡度測定資料內容至少須含有︰測定日期、時間、人孔至人孔之編號、管徑、接頭號數、管支數、坡度測定值、管線坡度縱斷面圖等。

以上錄影後之影像資料應以電腦轉成mpeg或mpeg2檔，拍攝之照片應以電腦轉成jpg檔，且內容必須能清晰明確檢視管內狀況，如內容模糊不清或燈光明暗不適等情況發生，必須整段重新檢視製作，不另計量計價，並燒製成光碟片於竣工驗收時依竣工資料之份數交甲方存憑。

不合格之處置

如檢視發現有不良處所時，承包商應將該不良處所以經工程司認可之適當材料整建或將該段管線拆除重裝，整建或重裝完畢再做檢視，至全部不良處所均改善完畢為止。不良處所之情況依下列規定辦理。

管線內產生逆坡時，依本章之第3.18項規定辦理。

管線內接頭墊圈脫落、凸出時或管線內壁龜裂、破損時需須拆除重裝或以內襯法整建。

管線內有堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物時須予以清除。

大管徑管線管內檢視及測量

適用範圍

管徑>∮1200mm。

檢視時機

契約內列有大管徑管線管內檢視及測量費用者，應於回填完成，並經漏水試驗合格後，依本項之規定辦理大管徑管線管內檢視及測量。

施工監督

試驗工作應在工程司監督下進行。

檢視及測量內容

管線內之坡度狀況是否良好，有否波浪狀以致積水。

管線內接頭接合狀況是否良好，有否墊圈脫落、凸出或地下水滲入。

管線內壁有否龜裂、破損狀況。

管線內是否清潔，有否堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物。

執行方法

以相鄰兩人孔為一單元，逐段檢視。

試驗前應先將上游管端人孔內之進水管線以充氣之橡皮止水球充氣膨脹或以其他經工程司認可之方法堵塞，以阻止水流進人孔內。於下游人孔設置排水抽水機，將管內積水抽出，用送風機送入新鮮空氣，並量測管內空氣應符合標準(一氧化碳應低於50ppm，硫化氫應低於10ppm，可燃性氣體應低於30%(LEL)，氧氣應介於18～23%(VOL))，人員方可進入工作。人員進入時應備有充足之安全及通訊設備，地面上應有支援人員並配備有通訊及救援設備。

以紙板標明接頭之編號，置於管內接頭處，以手提彩色攝影機逐一環向拍攝每一支管之接頭。

以水準儀或其他工程司認可之儀器測量管內接頭處之渠底高程，測點應包括位於人孔處之管端以及坡度變化處之折點，每10m至少應測定1點，每一人孔至人孔間之管段除兩端外，管內至少應測定3點。

所有檢視之接頭影像及測定之高程均應製作書面資料，標明正常或異常之情況以資存憑。書面資料應註明檢視日期、時間、人孔至人孔之編號及距離、管材、管徑、高程測定點之位置及高程、檢測點距管口之距離或管內接頭順序號數等，凡不良處之情形均應加以說明並附照片。

錄影之影像資料應以電腦轉成mpeg或其較新版本之檔案格式，拍攝之照片應以電腦轉成[jpg檔]，並燒製成光碟片於竣工驗收時依竣工資料之份數交工程司存憑。

不合格之處置

如檢視發現有不良處所時，承包商應將該不良處所以經工程司認可之適當材料整建或將該段管線拆除重裝，整建或重裝完畢再做檢視，至全部不良處所均改善完畢為止。不良處所之情況依下列規定辦理。

管線內產生逆坡時，依本章之第3.18項規定辦理。

管線內接頭墊圈脫落、凸出時或管線內壁龜裂、破損時須拆除重裝或於符合水理功能條件下以內襯法整建。

管線內有堆積影響水流之土砂石或混凝土等障礙物時須予以清除。

【測試塊試驗】

適用範圍

除明挖管線外，管徑300mm及400mm管線

施工監督

試驗工作應在工程司監視下進行。

試驗時機

契約內列有測試塊試驗費用者，應於回填完成，並經漏水試驗及小管徑管線管道閉路電視檢視合格後，依本節之規定辦理測試塊試驗。

試驗內容

管線中各管段之水平蛇行部份，不得大於管內徑之10%。

執行方法

測試原理：利用一塊比管內徑略小之圓柱形測試塊由一端人孔置入，利用繩索拖拉穿過已竣工之管線，若管線蛇行或移位過大時，則測試塊將無法通過管線由下一座人孔拉出。

測試塊尺寸：長度750mm以上，直徑不得小於CNS標稱管內徑之96%；其中測試塊兩端裝置勾環，以方便繫結繩索。

測試塊製作：由乙方選用經工程司認可之材質，依據上述尺寸規定製作後，經工程司認可後始得進行現場試驗。

測試塊示意圖：

不合格之處置

如水平蛇行超過上述規定時，乙方應依本章第3.18.2款辦理。

重力管線高程驗收標準及不合格之處置

驗收標準

兩人孔間管段之管端高程：上游端高程之渠底高程必須高於下游端之渠底高程，且人孔處管端高程與核定渠底高程相比，其高差絕對值須不得大於3公分。(核定渠底高程：係指管線及人孔銜接完成後之管線長度，依其設計坡度(或甲方核定之變更設計坡度)重新核算之管端高程，該重新核算之管端高程應由下游之銜接端往上游推算。)

兩人孔間管段：經小管徑管線管道閉路電視檢視(管徑≦∮1200mm)，管內未有積水現象，或雖有積水現象，但積水高度未超過規定值者；或經大管徑管線管內檢視及測量(管徑>∮1200mm)，管內未有逆坡現象，或雖有逆坡現象，但測點之渠底高程與核定測點渠底高程相比，未超過規定值者。此規定值在管徑≦∮600mm者為3cm，其餘管徑以管內徑之5%計。(核定測點渠底高程：係指管線及人孔銜接完成後之管線長度，依其設計坡度(或甲方核定之變更設計坡度)重新核算之測點渠底高程。)

人孔：人孔流入管之渠底高程不得低於流出管之渠底高程。

不合格之處置

如施工超過上述規定值時，承包商應委託相關專業技師針對迴水狀況提出水理計算書(以完工後該不合格管段下游端之設計水深為起始水深，及上游各管段可容納上游集污區尖峰流量為基準)，經審查核可後，依下列規定辦理：

經檢討仍能維持重力流狀況均無滿管現象時，以該管段(人孔至人孔間)明挖或推進施工管線之長度乘以該施工項目契約單價分析表內人工、機具費(不含材料、雜項費)之50%作為罰款後驗收。

經檢討該管段成為壓力流狀況，其上游各人孔水位不高於管頂30cm時，以該管段(人孔至人孔間)明挖或推進施工管線之長度乘以該施工項目契約單價分析表內人工、機具費(不含材料、雜項費)之100%作為罰款後驗收。

經檢討該管段成為壓力流狀況，其上游各人孔水位高於管頂30cm時，應在符合該系統水理功能條件下，拆除重作或重新佈設。

本罰款不計入契約規定逾期罰款之總額，不受罰款上限之限制。

估驗文件及程序

推進管線之估驗標準

施作現況平面圖(以彩色表現，註明本次估驗位置)、施工彩色相片(本次估驗項目實際施工中、施工後合乎規定之施工流程至少1套)、估驗項目材料試驗合格報告等。

本工程管線部份依本章4.1.6款辦理計量。

本工程各段管線於該管段施設完成且材料試驗合格後，得估驗80%施工費及全部管材費；其餘20%施工費需經下列規定檢驗合格後，方可辦理估驗計價：

「漏水試驗」

「小管徑管線管道閉路電視檢視」

「測試塊試驗」(如有)

上述各項檢驗，如超過容許誤差時，依本章【3.12～3.18節】規定辦理。

甲方派員勘驗時，乙方須提供相關檢視或測量設備配合辦理，抽驗數量由甲方指定，所需費用已包含於契約相關單價內，不另計價。勘驗不合格部份依規定辦理，其所需費用概由乙方自行負責。

本工程若使用全鋁質水泥鋼筋混凝土管時，於施工完成並經前第(3)點規定檢驗合格後，估驗該管段之80%施工費及80%管材費，其餘之20%管材費須俟該全鋁質水泥鋼筋混凝土管所抽驗之樣品完成第二階段之耐酸鹼試驗後方予估驗。

本工程若使用全鋁質水泥鋼筋混凝土管

- 27 -

而未通過材料規範規定之第二階段檢驗時，乙方應提出管線內襯防蝕計畫，經甲方核定後予以施作完竣後，經工程司及甲方履勘確認完成，始得辦理第二階段估驗，否則應將該管線拆除重做，為達到防蝕功能與效果之內襯、重做等必要工作之所有費用應由乙方負責，不另計價。

工作井之估驗標準

施作現況平面圖(以彩色表現，註明本次估驗位置)、施工彩色相片(本次估驗項目實際施工中、施工後合乎規定之施工流程至少1套)、估驗項目材料試驗合格報告等。

本工程工作井計量部份依本章4.1.9款辦理。

工作井於底部PC基礎完成時估驗80%，工作井回填、人孔施築、框蓋及座安裝、路面復舊完妥時估驗20%。

人孔之估驗標準

施作現況平面圖(以彩色表現，註明本次估驗位置)、施工彩色相片(本次估驗項目實際施工中、施工後合乎規定之施工流程至少1套)、估驗項目材料試驗合格報告等。

本工程人孔計量部份依第02532章辦理。

於工作井回填、人孔施築、框蓋及座安裝、路面復舊完妥時【估驗95%】，人孔底座導水槽、調整高度、內壁防蝕處理修繕完成時【估驗所餘5%】。

計量與計價

計量

本工程之資料送審及試挖工作各按契約之規定計量。

本工程之路面切割以m為計量標準，以實作之長度計量，每管段四捨五入計至小數點一位為止。

本工程管溝開挖之擋土支撐(門型框架、鋼軌樁、檔板)，管線部分按契約以[m]為計量標準，以實作之管線中心長度(管溝兩邊)計量，每管段四捨五入計至小數點一位為止；工作井部分則按契約以處計量。

本工程管溝或工作井土方之開挖、回填及運棄等按契約以m3為計量標準，管線以實作之管線中心長度乘以設計圖之開挖斷面，工作井以實作之處數乘以設計圖計算之開挖體積，均四捨五入計至小數點一位為止。

本工程管溝換填砂或砂石混合料(或級配料或控制性低強度回填材料)按契約以m3為計量標準，每管段四捨五入計至小數點一位為止。

管線埋設或推進之工作包括下管、裝接、推進等項目，按契約以管徑分類，以[m]為計量標準，以實作之管線中心長度計量，每管段四捨五入計至小數點一位為止，其中管線推進如遇第3.7.1(1)節(1)情況，且乙方申請變更施工地質條件者，再依補充地質鑽探(至少包含全程取樣、標準貫入試驗、土壤一般物理試驗等)或現地取樣之工程地質進行分類(CNS 12387 A3285「工程用土壤分類試驗法」)，該管段上下游工作井之地質相同，則該段管線推進依契約詳細表該種地質工項計量，如為不同地質，其該段管線依契約詳細表該二種地質之工項以管線長度各半計量。如為重力管線時，除設計圖說另有規定外，該長度係由地面上自人孔內壁量至人孔內壁之水平距離；如為壓力管線時，該長度依實際安裝之管線中心長度計量。管材部分依契約詳細表規定採分開單獨計量或併入管線埋設或推進項目計量。如採分開單獨計量時，依管材規範之規定以管徑分類，以[支][長度][重量]為計量標準；如採併入管線埋設或推進項目計量時，其計量與管線埋設或推進之數量相同。

壓力管之管件如丁字管、套管、彎頭、大小頭，以及各種閥類之安裝費用以種類及管徑分類，以[件]為計量標準；管件之材料費用依管材規範之規定，以種類及管徑分類，以[件][重量]為計量標準，以實作數量計量。

管線裝接工作包括延性鑄鐵管凸緣接頭、延性鑄鐵管螺栓壓圈式伸縮接頭、延性鑄鐵管螺栓套管式伸縮接頭、鋼襯混凝土管鋼製接頭、鋼襯預力混凝土管鋼製接頭、塑膠管壓環式接頭、高密度聚乙烯塑膠管電熔套接接頭或電熔帶接頭均按契約以管徑分類，以[口]為計量標準，以實作數量計量。塑膠管若採用膠合接頭，在管徑[200]mm以下均視為分攤於管線埋設或推進之相關項目內，不另計量；管徑[250]mm以上以管徑分類，以[口]為計量標準，以實作數量計量。

工作井按契約分類，以[處]為計量標準，以實作之數量計量。[開挖計價深度係以下游渠底深度再加管底至混凝土封底面距離及PC底板厚度，四捨五入計至小數點第一位為止。]

管線[完成後試驗，漏水試驗]按契約以[m]為計量標準，其計量與管線埋設或推進之數量相同。管線[完成後試驗，測試塊試驗]按契約以[m]為計量標準，其計量除明挖管線外，與管徑300mm及400mm管線之數量相同。

管線完成後之水壓試驗按契約以一式為計量標準或依本章之第4.1.6款計量，包括施工時之分段水壓試驗及驗收時之全線水壓試驗。

管線施工完成後之小管徑管道閉路電視檢視及大管徑管道閉路電視檢視均按契約以管徑分類，以[m]為計量標準，以實作之管線中心長度計量，四捨五入計至小數點一位為止，其計量與管線埋設或推進之數量相同。其計量不論實際施作幾次，均以一次計量。

[土質改良，化學灌漿]按契約以[m3]為計量標準，以實作之數量計量。該計量標準為工作井底板強度及尺寸已依設計圖說設置，而發生上舉、砂湧或局部開裂等現象，經專業技師檢討有必要者，且其計量不論實際施作幾次，均以一次計量。

「撤場補助」按契約以[處]為計量標準，以實作之數量計量。該計量標準為施工現場另有其他單位使用或其他不可抗拒因素，而導致無法繼續施工，亦不可歸責於乙方，經甲方指示必須需將推進相關設備搬離現場者，且其計量不論實際搬運幾次，均以一次計量。

計價

以下之契約單價包括為完成該項工作，材料之供給及運送，機具之租用、操作及損耗，場地、能源、用水等之提供，排水之執行、及一切有關之人工等費用等在內。

道路使用申請工作之費用分攤於管線施工之相關項目內，不另計價，但繳交給路權單位之各項費用由乙方代墊後，由甲方負擔歸墊。

路面切割以長度乘以契約單價計價。

安全防護包括交通維持計畫送審、公告及指示牌、管制交通、臨時覆蓋等各按契約相關規定計價，如契約詳細表未列出該項目，以及其他相關為執行安全防護所必需之項目，均視為分攤於管線施工之相關項目內，不另計價。

安全防護於管線部分之擋土支撐，以長度(管溝兩邊)乘以契約單價計價；工作井部分以處乘以契約單價計價。工作內容包括擋土板之打拔，水平支撐之架設、擋土板及水平支撐之運送、租金或折舊以及損耗等。

管溝或工作井土方之開挖、回填及運棄，管溝換填砂或砂石混合料(或級配料或控制性低強度回填材料)增加費等均按相關規定計價。

管線直管明挖埋設以長度乘以契約單價計價，另件明挖埋設，以件乘以契約單價計價。工作內容除土方之開挖、回填及運棄，另依實做數量計價外，其餘凡管材及附屬材料之供給、測量、運管、下管、裝接等均包括在內。其中管材如在契約詳細表內另列有計價項目時，依管材規範之規定另行辦理計價。

管線裝接工作包括延性鑄鐵管凸緣接頭、延性鑄鐵管螺栓壓圈式伸縮接頭、延性鑄鐵管螺栓套管式伸縮接頭、鋼襯混凝土管鋼製接頭、鋼襯預力混凝土管鋼製接頭、塑膠管壓環式接頭、高密度聚乙烯塑膠管電熔套接接頭或電熔帶接頭等以計量口數乘以契約單價計價，契約單價包括裝接之工資及接頭配件之材料費用，接頭配件說明如下：

延性鑄鐵管凸緣接頭：墊片、304不銹鋼之接頭螺栓及螺帽。

延性鑄鐵管螺栓壓圈式伸縮接頭：壓圈、橡膠圈、鎚形螺栓及螺帽。

延性鑄鐵管螺栓套管式伸縮接頭：套管、壓圈、橡膠圈、鎚形螺栓及螺帽。

塑膠管壓環式接頭：上下兩半月型罩殼、橡膠圈及兩組304不銹鋼螺栓。

高密度聚乙烯塑膠管電熔套接接頭或電熔帶接頭：電熔套或電熔帶。

管線裝接工作包括一般管膠圈接頭、混凝土管接頭、塑膠管膠合接頭等，均視為分攤於管線埋設或推進之相關項目內，不另計價。管徑[250]mm以上之塑膠管膠合接頭以計量口數乘以契約單價計價，契約單價包括裝接之工資及接頭所需膠合劑之材料費用。

直管及另件埋設相關工作除契約內另列有項目時，得予以計價外，其他為完成管線工程所需之一切工料、人工等之費用已分攤於相關項目內，不另給價。

管線推進不論採用何種工法施工，均以長度乘以契約單價計價，工作內容包括管材及附屬材料之供給、測量、藥劑處理、運管、下管、裝接、推進、管內挖土、管外灌漿、管內挖出廢土之處理、破壞之路面修復等。其中管材如在契約內另列有計價項目時，依管材規範之規定另行辦理計價。[管線推進完成且其上下游高程經核對在驗收標準內，可估驗80%。經管道閉路電視檢視、漏水試驗及測試塊試驗(如有)合格可估驗所餘20%]。

工作井採用鋼環擋土工法時，依不同尺寸及深度分別以處乘以契約單價計價。工作內容包含路面切割、土方之開挖、回填及運棄、安全措施、擋土、抽排水、藥劑處理、井內各項設備或措施、覆蓋板、人工及一切相關工作等以及底部刃口鋼環之損耗均包括在內，依詳細價目表編列單價計給其費用。[於混凝土封底凝固、抽水、清理完成時估驗80%，工作井回填、人孔施築、路面清理完妥、完成漏水試驗時估驗所餘20%。]

工作井採用混凝土沉箱擋土工法時，依不同尺寸及深度分別以處乘以契約單價計價。工作內容包含路面切割、土方之開挖、回填及運棄、沉箱之材料及施作、安全措施、擋土、抽排水、藥劑處理、井內各項設備或措施、覆蓋板、人工及一切相關工作等均包括在內，依詳細價目表編列單價計給其費用。[於混凝土封底凝固、抽水、清理完成時估驗80%，工作井回填、人孔施築、路面清理完妥、完成漏水試驗時估驗所餘20%。]

漏水試驗及水壓試驗均按契約以[一式計價，或依本章之第4.1.6款管線埋設或推進工作相同之方式及數量計得之量乘以契約單價計價。凡為試水所需水量，不論試驗次數多寡，概由乙方自行負責，不另給付。另為進行漏水試驗所需辦理之地下水位量測，均由乙方自行負責其費用，不另給付。測試塊試驗按契約以[長度乘以契約單價]計價，不論試驗次數多寡，概由乙方自行負責，不另給付。

小管徑管道閉路電視檢視及大管徑管線管內檢視及測量均以長度乘以契約單價計價，工作內容包括阻水、排水、檢視、紀錄、資料轉換、燒製光碟等。由於此二項工作係提供給甲方作為管線裝接正確之成果佐證，故任一管段不論施作幾次，均只以最後一次裝接合格之結果列入計價，其餘之工作均由乙方自行負責其費用，不另給付。

乙方檢附之竣工圖底稿除另有規定外，均由乙方自行負責其費用，不另給付。

[土質改良，化學灌漿]依不同尺寸工作井以[m3]乘以契約單價計價。單價分析表所列化學灌漿數量僅為設計估價之依據，另乙方所提施工計畫所列數量亦為施工參考，實際數量若有增減，不另給付。契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、排水及一切相關之人工等費用。

「撤場補助」按契約以[處]乘以契約單價計價。契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、安全措施及一切相關之人工等費用。

〈本章結束〉

表 02531-1、推進管施工檢測紀錄表(參考用)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管線編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推進管徑(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推進施工作業人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷射原點(X，Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單支管長(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進管數 | 機頭 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 推進時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推力(Ton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進速度(mm/min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仰角(分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正方向(上下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修正方向(左右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷射落點(上下) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷射落點(左右) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壓(Ton/m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推進路線圖(mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方簽認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程司簽認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 02531-2、CCTV坡度檢測現場校正紀錄表(參考用)

| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCTV設備廠型號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校正地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推進管徑(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校正日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CCTV作業人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相對高程(mm) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公尺 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 |  | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 管 | p1 |  |  |  |  |  | p2 |  |  |  |  | p3 |  |  |  |  |  | p4 |  |  |  |  |  | p5 |  |  |  |  |
| 校正結果 |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙方簽認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程司簽認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 02531-3、測試塊試驗紀錄表

| 工程名稱： |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試塊尺寸： |  | 長度 |  |  |  | 直徑 |  |  |  |  |
| 試驗結果： |  | ○符合規定，╳不符合規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管線編號 | 上游 人孔編號 |  |  | 下游 人孔編號 | 管徑 (mm) |  | 管種 |  | 設計坡度 (%) | 結果 |
| 承攬廠商 |  |  |  |  | 工程司 |  |  |  |  |  |