污水管線附屬工作

通則

本章概要

說明有關污水管附屬工作包括人孔及陰井、人孔及陰井框蓋、塑膠包覆人孔踏步、人孔跌落管、埋設用塑膠警示帶等材料設備之供應、檢驗及安裝等相關規定。

工作範圍

在工作範圍內，承包商應依照契約之規定，在工程司之監督及指示下，提供一切人工、材料(由業主供給者除外)、機具、設備、搬運、安全防護等及其他為完成本工程所需辦理之一切相關工作。

所有檢驗項目由承包商送工程司認可之機構辦理，並提出報告書，其檢驗費用均由承包商負擔。

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管制

第02533章--污水管管材

第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 484	鋼筋混凝土管檢驗法

CNS 560 A2006	鋼筋混凝土用鋼筋

CNS 1078	水硬性水泥化學分析法

CNS 2486 K6204	瀝青軟化點測定法

CNS 2869 B2118	球狀石墨鑄鐵件

CNS 3036	混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物

CNS 3550 K4024	橡膠襯墊材料－物理性能分類

CNS 3553	硫化橡膠拉伸試驗法

CNS 3555	硫化或熱塑性橡膠硬度試驗法

CNS 3775 K6377	克氏開口杯閃點與著火點測定法

CNS 7401 K3056	商用E型璃纖維紗束

CNS 7402 K3057	玻璃纖維切股

CNS 8119 B3158	不銹鋼鍛件用鋼胚

CNS 8499 G3164	冷軋不銹鋼鋼板﹑鋼片及鋼帶

CNS 8834 K0015	化學製品密度及比重測定法

CNS 8904 A3154	建築用密封材料檢驗法

CNS 9715 K3062	強化塑膠用液狀不飽和聚酯樹脂

CNS 10091 K6756	瀝青物延性試驗法

CNS 10141	建築灌注補修用環氧樹脂

CNS 11209	原子吸收光譜分析法通則

CNS 12780 K6979	玻璃纖維強化塑膠之抗曲性能測定法

CNS 13206 A2252	塑膠包覆人孔踏步

CNS 13273	延性鑄鐵管及管件內面用環氧樹脂粉體塗裝

CNS 13548	鋁質水泥

CNS 14859	污水用延性鑄鐵管、管件、配件及接頭

CNS 15245	聚酯樹脂混凝土人孔

CNS 15431	下水道用鋼筋混凝土預鑄人孔

CNS 15536	下水道用球狀石墨鑄鐵框蓋

CNS 17025	測試與校正實驗室能力一般要求

美國道路及運輸官員協會（AASHTO）

AASHTO T259	混凝土抗氯離子滲透測試(Resistance of Concrete to Chloride Ion Penetration)

日本工業規格協會（JIS）

JIS K0121	原子吸收光譜法通則(General rules for atomic absorption spectrometry)

德國國家標準（DIN）

DIN 2880	水泥砂漿裡襯應用於鑄鐵管、鋼管和管接頭(Cement Mortar Linings for Cast Iron Pipes,Steel Pipes and Steel Fittings)

資料送審

乙方於施工前應檢附型錄(註明各部分尺度、材質)、安裝、施工細則等資料送甲方審核，核可後確實辦理。

廠商資料

乙方應於乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內依據設計圖說及契約詳細表等施工項目，針對各別材料(成品)提出「相關證明文件」，送工程司審核，方得施工。相關證明文件至少包括以下項目：

廠商登記或設立證明。

產品名稱

產品型錄(有使用時)。

產品生產依據之標準(有使用時)。

二年之內試驗報告；本工程人孔或陰井如為混凝土製品時，製造廠須提出防腐蝕性能驗證報告，以證明所使用材料適用於污水系統之長時效性能，其試驗應依本章之第1.8項規定辦理。

產品保險單(有使用時)。

技術合作協議書(有使用時)。

品質保證書。

細部設計圖說(有使用時)。

配比設計(有使用時)。

授權書(有使用時)。

工程司認為必要之項目如應力計算，包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。

上述資料必須裝訂成冊(含目錄)，並於廠商登記或設立證明、會員證等加蓋承包商公司大小章及「與正本相符」。

乙方應於「材料試驗後」，將試驗報告送甲方工程司判讀。

乙方於施工完成後報請驗收前，應檢附實際施工資料1份送工程司，以供作為繪製竣工圖之依據。

運送、儲存及處理

器材運送過程應注意安全並符合職業安全法規。

器材之儲存，應安置於適當之位置上，如置室外應設有適當之遮棚保護措施。

器材之吊放點及支撐點，不得使用尖鉤，以防損壞，且裝卸及放置時應避免器材相互碰撞，損及保護層。

器材應妥加包紮以防運搬時受損；裝運時乙方應有適當之運搬設備並小心裝卸。

檢驗機構

預鑄人孔及陰井所有檢驗項目，除另有註明者外，應由符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構認可標誌(TAF)之檢驗報告。

如檢驗項目在國內無TAF認可之實驗室可辦理時，承包商應提出相關證明文件，經工程司核可後，得以公立機關或學術機構出具之相關檢驗報告或原製造廠之出廠檢驗合格報告書替代；如檢驗項目擬於現場檢驗，經工程司核可後，得於現場檢驗，其現場檢驗設備須經認證或合格校正驗證。

預鑄人孔及陰井進場時，須提出檢驗合格證明(正本)1份供核，否則不得交貨安裝。

混凝土預鑄人孔及陰井抵抗污水之性能證明文件

製造廠須依功能性提出驗證報告，其有效期限為2年，驗證方法可以下列方法進行。

卜作嵐混凝土人孔及陰井、鋁質水泥混凝土內襯人孔及陰井(僅適用於預鑄製造者)：取人孔或陰井之組件作為樣品，依CNS 14859之規定，檢測其抵抗污水之性能。報告內容應載明合格材料之主要成分及組合配比，作為本工程混凝土管之製造依據。

防腐蝕抗菌混凝土內襯人孔及陰井：依第02533章「污水管管材」之規定取樣及試驗。

預鑄聚酯樹脂混凝土人孔：依CNS 15245之規定辦理各項檢驗。

製造廠在供貨前如能提出有效期內之驗證報告經送審合格，則可直接進行製品內防腐蝕層成分檢驗以縮短檢驗時間；製造廠在供貨前如未能提出有效期內之驗證報告，則各批次製品除依規定檢驗頻率辦理「防腐蝕層成分檢驗」外，並於第一批之製品抽取1件取樣，辦理「防腐蝕性能驗證」(其檢驗浸泡所需時間最少為180天)。惟不論採用何種方式，其檢驗所需要之時間，均計算在總工期內。若有先行施工而製品「防腐蝕性能驗證」不合格時，承包商應提出業主可接受之方法(包括拆除重作)進行改善，如因此耽誤工期或增加之費用概由承包商負責。

產品

人孔及陰井

人孔及陰井分為預鑄及場鑄二種，應依設計圖說規定施作。

人孔之預鑄構件分為底板、底座直管、各種高度之調整直管及頂部斜管(偏心大小頭)、頂部環圈等，係用於下水道，以便銜接、檢查或清理管渠。

陰井之鋼筋混凝土預鑄構件分為底座、各種高度之調整短管等，係用於用戶排出污水時之集水井用，以便檢查或清理管渠。

尺寸

人孔及陰井各組件之尺寸等依設計圖說規定辦理。

本工程之人孔及陰井施作時，應依設計圖所標示之高程及管徑，施作預留孔及跌落管設施。

構造

預鑄人孔依材質不同分為[鋼筋混凝土][聚酯樹脂混凝土]。預鑄陰井之材質為[鋼筋混凝土]。

鋼筋混凝土預鑄人孔應符合CNS 15431或設計圖說之規定。

聚酯樹脂混凝土預鑄人孔應符合CNS 15245之規定。

鋼筋混凝土預鑄陰井應符合設計圖說之規定。

鋼筋混凝土場鑄人孔及陰井之混凝土應符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之規定。混凝土28天之最小抗壓強度應符合設計圖說規定，鋼筋應符合CNS 560竹節鋼筋之規定，其抗拉強度依設計圖說所標示。

人孔及陰井之內壁應依本章規定進行防蝕處理。

人孔及陰井與管線銜接處之開孔應依設計圖所示管線高程位置，於澆置混凝土時預留，其尺寸應依管線外徑換算，如因故未予預留時，須以特製之鑽石頭切取，不得以鑿除後再修補的方式開孔。

防腐蝕處理

依符合排入公共污水下水道水質標準之污水腐蝕性，考量混凝土人孔及陰井防腐蝕處理功能性區分為兩類，以達到延長使用年限之目的：

人孔及陰井本身具有抵抗污水腐蝕之能力，以混凝土管之配比設計及製作，如卜作嵐混凝土人孔及陰井、鋁質水泥混凝土內襯人孔及陰井(※僅適用於預鑄製造者)。

人孔及陰井本身具有抑制污水中硫酸根還原菌等生成使污水不致產生腐蝕作用之能力，以添加抗菌劑之混凝土製作，如防腐蝕抗菌混凝土內襯人孔及陰井(※僅適用於預鑄製造者)。設計圖說規定須防腐蝕處理時，則依其規定；設計圖說未規定時，則須依照以下所述作為防腐蝕處理之最低需求。

卜作嵐混凝土人孔及陰井：整座人孔及陰井全部水泥採用卜特蘭水泥加上符合CNS 3036規定之卜作嵐攙和物，再加上膠結料量，水膠比須小於0.4，硬固混凝土表面電阻須大於20kΩ-㎝，廠驗時須取樣試體(∮15x30cm)檢測其抗壓強度。

鋁質水泥混凝土人孔及陰井內襯：以鋁質水泥混凝土使達到防腐蝕效果，鋁質水泥混凝土之水膠比須小於0.4，鋁質水泥須符合CNS 13548之規定，製程先以卜特蘭水泥混凝土離心澆置管外層部分，再以鋁質水泥混凝土澆置管內層部分，防腐蝕層之厚度至少需有35mm，其三氧化二鋁含量須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5%。拌和用水須採用乾淨自來水不得採用地下水，廠驗時須取樣試體(∮15x30cm)檢測其抗壓強度。

防腐蝕抗菌混凝土人孔及陰井內襯(屬抑制硫酸根還原菌等功能)：內徑600mm(含)以上在內壁襯以每立方公尺混凝土添加4.5kg以上抗菌劑的抗菌混凝土使達到防腐蝕效果，防腐蝕層之厚度至少需有35mm，製程先以卜特蘭水泥混凝土離心澆置管外層部分，再以抗菌混凝土澆置管內層部分。抗菌劑為具有抗菌效果的金屬離子(重量百分比為銀離子0.12±0.04%、銅離子2.40±0.25%)與沸石(矽鋁酸鹽)化學結合而製成的粉體混合材料。廠驗時須取樣試體(∮15x30cm)檢測其抗壓強度。

聚酯樹脂混凝土預鑄人孔之防腐蝕處理依CNS規定辦理。

[場鑄部份採環氧樹脂(EPOXY)防蝕塗刷：EPOXY防蝕至少應包括場鑄部份之調整環、底部、導水槽內部等人孔及陰井內部可能與污水接觸部份。]

附件

人孔之內壁依設計圖說規定裝設塑膠包覆人孔踏步。另安全繩索繫環形狀可由製造廠自行設計製造，須能吊掛150kg之重物，採用CNS 8499規定之SUS 304不銹鋼，表面有無包覆塑膠材料均可，吊懸用螺栓套筒亦可由製造廠自行設計製造。

鋼筋混凝土預鑄人孔及陰井之接頭止水材依CNS 15431之規定辦理。聚酯樹脂混凝土預鑄人孔之接頭止水材依CNS 15245之規定辦理。

所有人孔及陰井底座管線開孔圓周未裝設撓性接頭者，應依所有預鑄人孔底座直管管線開孔之圓周總長度之110%，附帶供應水膨脹性橡膠止水封，以供填縫止水用，其材質須符合表1之要求。

表1　水膨脹性橡膠止水封材質要求

| 項 目 | 要 求 | 試 驗 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 比重 | 1.2～1.5 | CNS 8834 K0015 |
| 硬度 Shore A | 35～55 | CNS 3555 |
| - 31 - 抗拉強度kgf/cm2 | 20以上 | CNS 3553 |
| 伸長率 | 400%以上 | CNS 3553 |
| 體積膨脹增加率 | 300%以上 | 浸於清水室溫下試驗7天。 |
| 耐化學性 | 無龜裂 | 分別浸於5%氫氧化鉀溶液、5%鹽酸溶液、5%硫酸溶液及飽和硫化氫溶液，於室溫下試驗28天。 |

環氧樹脂(EPOXY RESIN)

每批防蝕材料必須裝在標示有製造廠家名稱之密封容器內，連同其出廠證明書送經工程司核對後存於指定之料庫。使用時方得開啟，且不得攙入劣質物料。本材料須為二液性100%固成份，非溶劑型環氧樹脂(EPOXY RESIN)。

物理性要求如下：

| 項 目 | 試驗方法 | 規定強度 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉強度 | ASTM D638 | 100 kgf/cm2以上 |
| - 49 - 抗壓強度 | ASTM D695 | 600 kgf/cm2以上 |
| 附著力 | ASTM D1002 | 100 kgf/cm2以上 |
| 抗彎強度 | ASTM D790 | 200 kgf/cm2以上 |

化學性要求如下︰

| 試 驗 溶 液 | 試驗天數 | 試驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 20%硝酸溶液 | 30天 | 無膨脹、龜裂、剝離等現象 |
| 20%鹽酸溶液 | 30天 | 無膨脹、龜裂、剝離等現象 |
| 20%硫酸溶液 | 30天 | 無膨脹、龜裂、剝離等現象 |
| - 50 - 20%苛性鈉溶液 | 30天 | 無膨脹、龜裂、剝離等現象 |
| 註︰試驗時室溫20℃～ 25℃ |  |  |

針孔測定要求如下：

應於現場以鋼質試片依規定之厚度製作塗膜，並用濕式針孔測定器(Wet Type Buzzer Tester - Tinker & Rassor Model M-l)檢查塗膜是否有針孔之不良現象，其使用電壓為2000MV。

標示

每個預鑄構件之外表須標明製造廠商或代號、型式、製造年份及本工程名稱等字樣。

檢驗

場鑄之人孔及陰井依第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」及設計圖說之規定辦理，預鑄成品依下列規定辦理。

抽樣頻率

預鑄人孔及陰井之底座、各種高度之短管、以及頂部之偏心大小頭等部分每200件為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】；未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每組抽取1個構件辦理檢驗。若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該組視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。檢驗之內容包括構件材料及內壁防蝕成品等項。

防腐蝕材料

環氧樹脂(EPOXY RESIN)【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，除檢驗材料之物理性及化學性外，對於不同批號之塗料，另檢查塗膜是否有針孔之不良現象。為確認塗料之穩定性，工程司可隨時抽樣送有關檢驗機關檢驗。

防腐蝕成品

防腐蝕檢驗須先依據本章之第1.5.2款及第1.8項規定審核製造廠之製造能力後，再依據(4)防腐蝕成分檢驗規定進行防腐蝕之成分檢測，取樣頻率[依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1組]，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1個構件辦理檢驗。如該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

環氧樹脂【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1組】進行附著力、乾膜厚度及針孔缺陷之檢驗，未達標準時，該組樣品代表之構件均須依本章規定全部檢驗。

塑膠包覆人孔踏步於安裝前，應依【本章2.4節】之規定，抽取樣品檢驗，合格後方得使用於本工程。

接頭止水材(擠壓式填縫帶、橡膠墊圈等)以每【50箱】(每箱100m)為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1件辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

預鑄人孔及陰井構件成品檢驗

【CNS 15431制式品：】依CNS 15431 A2297「下水道用鋼筋混凝土預鑄人孔」或設計圖說之規定辦理採樣及檢驗外觀檢查、尺度檢查、軸向耐壓試驗、接合部水密性試驗、側向外壓強度試驗、及底板抗彎強度試驗(適用於底板單獨預鑄者)度等項目。

【非CNS 15431制式品：依CNS 4996 A3083「下水道用鋼筋混凝土人孔井壁檢驗法」或設計圖說之規定辦理採樣及檢驗形狀、尺度、外觀、及混凝土抗壓強度等項。】

內徑600mm陰井之側向外壓強度試驗須達39 kN/m。

接合部水密性試驗

【CNS 15431制式品：】依CNS 15431之規定辦理，或採人孔實際施作之底板及兩支調整直管組成(如下圖所示)，試驗壓力在調整直管管徑≦[1200]mm時為[100]kPa，其餘為[150]kPa，經3分鐘後接頭處無漏水為合格。

預鑄聚酯樹脂混凝土人孔依CNS 15245之規定辦理各項檢驗。

預鑄陰井之試驗壓力為[50]kPa。

防腐蝕成品

卜作嵐混凝土人孔及陰井：有關採用卜特蘭水泥加上符合CNS 3036規定之卜作嵐攙和物、水膠比須小於0.4、設計混凝土抗壓強度、製程以離心澆置、依據驗證合格之材料主要成份及組合配比等規定係屬工廠自主品管部分，由廠商出具自主品管資料證明。混凝土表面電阻須大於20kΩ-cm，並以抽樣之混凝土管依AASHTO T259之方法以表面電阻計進行測試。

鋁質水泥混凝土內襯人孔及陰井(僅適用於預鑄製造者)：有關鋁質水泥混凝土之水膠比須小於0.4、設計混凝土抗壓強度、製程以離心澆置、依據驗證合格之材料主要成份及組合配比等係屬工廠自主品管部分，由廠商出具自主品管資料證明。三氧化二鋁含量檢測係鑽心切取∮100mm之試體，並切除管外側混凝土後，維持防腐蝕層試體厚度為35~30mm進行檢驗，三氧化二鋁含量之檢驗方法依CNS 1078規定辦理，須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5%方為合格。

防腐蝕抗菌混凝土內襯人孔及陰井(僅適用於預鑄製造者)：取樣方式係以鑽心切取∮100mm之試體，並切除管外側混凝土後，維持防腐蝕層試體厚度為35~30mm進行抗菌劑添加量檢驗，檢驗方法依CNS 11209或JIS K0121規定辦理，抗菌劑添加量須不低於抗菌混凝土管混凝土單位重之0.188%方為合格(以重量百分比銀離子0.188%*0.12%、銅離子0.188%*2.40%以上作為判斷基準，證明每立方公尺混凝土添加4.5kg以上之抗菌劑)。

預鑄聚酯樹脂混凝土人孔所用樹脂係依CNS 15245之規定辦理各項檢驗。

環氧樹脂

於進行附著力及乾膜厚度之檢驗，未達標準時，須依工程司指示將未達標準者刮除重做或重新噴塗至檢驗合格為止。

| 項目 | 規定強度 |
| --- | --- |
| 附著力 | 依ASTM D4541-85 試驗，附著力強度為15kg/cm2(底漆噴塗乾燥後，或於面漆噴塗乾燥後檢測)。 |
| 乾膜厚度檢驗 | 底漆0.1mm以下，乾膜厚0.9mm以上。 |

針孔缺陷之測定及修補︰塗裝完工後，若以目測發現有任何針孔之疑處或類似針孔之現象，工程司可要求乙方以氣動工具磨除此疑慮或不良之部份，並以滾筒或塗刷之方式，修補至規格膜厚並複驗之。

接頭止水材(擠壓式填縫帶、橡膠墊圈等)檢驗

依CNS 15431之規定辦理檢驗。

抗菌混凝土用抗菌劑、卜作嵐混凝土用卜作嵐攙和物、鋁質水泥進場時須檢附材料來源證明，以證明所用之材料為本工程所需求品質。

廠驗取樣其他測試如有不合格項目可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

人孔及陰井框蓋

規格

人孔及陰井框蓋均採用球狀石墨鑄鐵鑄造，材料強度應符合CNS 15536或設計圖說之規定，尺寸詳見設計圖所示。

人孔外蓋表面蓋徽之形狀、尺寸及外蓋表面花紋須照設計圖所示鑄造，如甲方在乙方送審資料核定前，提出外蓋表面之花紋修正圖，乙方應即依該修正圖鑄造，不得要求增加費用或延長工期。

面蓋與框座均應於明顯適當位置以凸字加鑄“Ｄ＂字樣，以表示材質為球狀石墨鑄鐵，人孔蓋及蓋座其餘細部型式、尺寸及規定等詳如設計圖說所示。

面蓋提舉孔之型式採用密閉型。

人孔及陰井框蓋相關性能及試驗均依CNS 15536之規定辦理。[如設計圖說有規定附加功能者，]其附加功能包括上浮狀態時防止位移性能[及有格柵防止墜落設施材質為SUS 304]。

[人孔及陰井框蓋]應投保產品責任意外險新臺幣[壹仟萬]元，保險期間至少自[開工日]起至[本工程保固期限]止，若超過保固期限時，廠商須辦理續保。

乙方於製作人孔及陰井框蓋前，應依設計圖說選用其適用之框蓋，將其產品之[施工製造圖或型錄]等符合本規範證明資料，送甲方及工程司審查。上述施工製造圖至少包括下列各項：

外形圖(包括平面圖、剖面圖及框座預留螺栓孔圖)，應明確標示尺寸。

蓋及蓋座之重量表。

其他附屬裝置之細部設計圖。

面蓋與框座整體除面蓋車壓面外內外面須以鋼珠噴洗乾淨後立即塗刷防銹底漆，於乾燥後須以CNS 13273之環氧樹脂進行粉體塗裝，完成後之膜厚不得低於60μm，而面蓋車壓面僅需塗裝柏油漆。

新設未下地人手孔蓋抗滑能力之規定，以「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應在50BPN以上。(抗滑方式可採防滑塗料、框蓋花紋或凹凸紋設計、框面不進行粉體塗裝或其他抗滑處理方式。)

本工程保固期限內發生破裂、翹起或彈跳、產生噪音等，經研判係製造品質不良，乙方應在業主規定期限內，免費更換符合本規範之良品(施工費用由乙方負責)，及負責賠償意外事故之損失。若研判係產品設計不當(非製造品質不良)，乙方不得已因設計圖面經業主或工程司審查認可為由，而拒絕負責，所有意外事故之損失仍應予負責，並應無條件回收在庫之所有產品，並繳回貨款，且該項產品業主爾後不予使用。

檢驗

抽樣頻率

鑄鐵人孔蓋及蓋座依CNS 15536 A2302 「下水道用球狀石墨鑄鐵框蓋」，以每【20】個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1個辦理檢驗其外觀、形狀及尺度；再以每【50】個為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，以及每批抽取1個辦理檢驗其靜載重試驗。須全數合格方得使用於本工程，否則整批人孔蓋及蓋座由廠商負責回收，並在工程司監視下磨去蓋徽，以防再被冒用。

              - 粉體塗裝檢驗依CNS 13273規定辦理，其檢驗程序分為塗料材質之檢驗(包括塗膜比重、塗膜附著性、塗膜耐衝擊性、塗膜可撓性、塗膜刮痕抵抗性、塗膜防蝕性、塗膜耐溫度反覆性)及人孔框蓋產品之塗膜檢驗(包括產品之塗膜外觀、塗膜厚度及刮痕抵抗性等)，【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1座進行檢驗。如該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，須全數合格方得使用於本工程。

              - 抗滑能力【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1個辦理檢驗。若檢驗值未達規範要求，應立即於現場重測，以1 次為限；仍不符合標準值時，該批應採取改善措施，亦須重新檢驗。

檢驗標準

              - 應符合CNS 15536之規定。

              - 以「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應再50BPN以上。

試驗方式

              - 應符合CNS 15536之規定。

              - 抗滑能力

                - 「英式擺錘抗滑試驗」依據104年12月交通部頒「交通工程規範」，附錄「英式擺錘抗滑試驗儀及試驗步驟」辦理。

                - 於同一框蓋上檢測不同位置，量測任意4點，檢驗點位置應盡量均勻分布於框蓋上，各點位置距離不得少於5公分。所有檢驗點之抗滑能力實測值均應在50 BPN以上時為合格。

檢驗合格證明

設備器材進場時，須提出上述規定之檢驗合格證明(正本)1份供核，否則不得交貨安裝，如因此延誤工期概由乙方自行負責。

鑄鐵清除孔蓋及蓋座

規格

鑄鐵清除孔蓋及蓋座均採用球狀石墨鑄鐵鑄造，材料強度應符合CNS 2869 B2118 FCD500-7之規定，尺寸詳見設計圖所示。

鑄鐵清除孔外蓋表面蓋徽之形狀、尺寸及外蓋表面花紋須照設計圖所示鑄造，如甲方在乙方送審資料核定前，提出外蓋表面之花紋修正圖，乙方應即依該修正圖鑄造，不得要求增加費用或延長工期。

鑄鐵清除孔蓋及蓋座其餘細部型式、尺寸及規定等詳如設計圖說所示。

乙方於製作蓋及蓋座前，應先將其產品之【施工製造圖及靜載重試驗】等符合本規範證明資料，送甲方及工程司審查。上述施工製造圖至少包括下列各項：

外形圖(包括平面圖及剖面圖)，應明確標示尺寸。

蓋及蓋座之重量表。

          - 面蓋與框座之抗滑能力，以「英式擺錘抗滑試驗」於濕環境下實測抗滑值應再50BPN以上。

檢驗

抽樣頻率

鑄鐵清除孔蓋及蓋座依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每組抽取1個辦理檢驗其外觀、形狀及尺度，以及靜載重試驗。須全數合格方得使用於本工程，否則整批清除孔蓋及蓋座由廠商負責回收，並在工程司監視下磨去蓋徽，以防再被冒用。

              - 抗滑能力同第2.2.2項規定。

          - 檢驗標準

              - 應符合CNS 15536之規定。

              - 抗滑能力同第2.2.2項規定。

          - 試驗方式

              - 應符合CNS 15536之規定。

              - 抗滑能力同第2.2.2項規定。

檢驗合格證明

設備器材進場時，須提出上述規定之檢驗合格證明(正本)1份供核，否則不得交貨安裝，如因此延誤工期概由乙方自行負責。

塑膠包覆人孔踏步

人孔之內壁應依設計圖說規定裝設塑膠包覆人孔踏步。

規格

除設計圖說另有規定外，應符合CNS 13206不銹鋼材料製成之雙腳踏步之規定，其不銹鋼材料應符合CNS 8119之規定。人孔踏步之安裝分為預埋式或貫穿式，預埋式之形狀及安裝方式應符合CNS 13206之規定；貫穿式之形狀依照設計圖說之規定辦理，並於人孔壁預留安裝孔，安裝時將踏步埋入部穿過安裝孔壁後固定，以CNS 10141高黏度型之環氧樹脂填縫於人孔踏步與人孔壁預留孔之間隙，以確保不漏水。

檢驗

抽樣頻率

依CNS 13206 A2252之規定辦理【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該組視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。】。

檢驗項目

應依CNS 13206 A2252之規定辦理檢驗外觀、形狀及尺度之檢查及塑膠厚度、表面平整、耐化學性抗彎、衝擊等項試驗。

檢驗合格證明

設備器材進場時，須提出上述規定之檢驗合格證明(正本)各1份供核，否則不得交貨安裝，如因此延誤工期概由乙方自行負責。

人孔(陰井)跌落管

當污水管線接入人孔(陰井)處之落差超過規定值時，須裝設人孔(陰井)跌落管，以避免進流水衝擊人孔底面導致破壞。

規格

人孔(陰井)跌落管分為裝設於人孔(陰井)外部之外跌落與裝設於人孔內部之內跌落二類，須依設計圖說所示裝設。

跌落管採用材料依相關規範辦理，內跌落之固定架應依設計圖所示採用耐腐蝕之材料。

每一人孔(陰井)以最多設置二處跌落管為原則，應慎選各接入端位置，以避免水流對沖或影響水流之順暢。

跌落管底部出口水流需平順，並接入人孔(陰井)內之導水槽。

埋設用塑膠警示帶

規格

材質：應以具有柔軟之良質聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)為主要成份之混合物製成。

外觀：組織須均勻光滑，顏色亦須分布均勻，不得有氣泡、針孔、裂縫、污跡、雜質、色斑及突出物。

尺寸：厚度為0.1mm以上，寬度為150mm以上，長度為50m以上，每捲間不得有任何黏合之接頭。

顏色：塑膠布為黃色，印刷字體為正楷紅色，字體須鮮明清晰，位置正直，不得有歪斜、模糊、漏印或脫色等情形，並須歷久不褪色。

拉力強度：在常溫(25±3)℃時為1.2kgf/mm以上。

延伸率：在常溫(25±3)℃時為150%以上。

加熱後不得有顯著之顏色變化。

標示

以每1m印刷一組紅色字樣「地下埋有污水管線」或依工程司指定辦理，字體尺度不得小於75×60mm。上述尺度其許可差為±5%。

施工

人孔及陰井

預鑄人孔及陰井

除設計圖說另有規定外，人孔及陰井應在水泥製品廠內以鋼模預鑄製造。

場鑄人孔及陰井

除設計圖說另有規定外，場鑄人孔及陰井之模板應採用清水模板。

位置與高程

人孔及陰井之築造須配合道路路面高程施築，且其位置應按設計圖所示設置，若與其他工程衝突致無法施工時，應依工程司之指示變更位置，乙方不得異議。

構件組合及吊放

人孔及陰井之預鑄構件分為底座、各種高度之短管、以及頂部之偏心大小頭，其自下向上之置放順序應為底座、高度較高之短管、高度較低之短管、以及頂部之偏心大小頭。

人孔及陰井井壁依序安放於正確位置，接著面如有灰土、油漬、水份等附著物，必須去除乾淨。

預鑄構件吊放時只能利用預設之吊鉤，以防破壞構件。以明挖施工時兩個構件間應依設計圖所示裝設固定鋼片，其夾縫處並裝設填縫帶。

施做導水槽

底座內應依設計圖所示施做導水槽，並進行防蝕處理。

接縫止水

人孔及陰井吊放妥當、管線連接完成後，各接縫應依設計圖所示進行止水施工，至不漏水為止。

內壁防蝕修補

環氧樹脂(EPOXY RESIN)防蝕施工及檢查

防蝕處理完成之尺度需符合該產品製造許可公差之規定，塗裝施工應以定量、定時、定速、分層噴塗或分層滾塗施作，並由富有經驗之技術人員施工。

本體表面防蝕塗刷前須以高壓淡水沖洗，並以磨光機打磨，表面不得附著水泥乳、雜物及所有疏鬆之物質。在清潔、乾淨及乾燥情況下，以二液性環氧樹脂塗料具有強力滲透性黏結之浸水性底漆(Primer)噴塗均勻，如表面有凹坑應先以環氧樹脂補材(Epoxy Putty) 修補、整平後，方可施塗底漆及面漆，補材之附著力不得低於規範要求。

- 51 -

裡襯施塗分底漆(Primer)及面漆，面漆厚度不得少於0.8mm(分三層噴塗)，合計乾膜厚度不得少於0.9公厘。主劑與硬化劑混合比及混合後可用塗刷時，應依照材料廠商之說明書規定為之，並務須攪拌均勻。

塗置完成後，面塗外觀須色澤均勻，表面平整、堅實且無針孔。

防蝕塗料施工前應使施工面保持乾燥，否則不得施作。溫、濕度之控制，應依材料廠商提供之說明書規定為之，工程司得隨時檢測。濕度和相對濕度之測定應依下列規定辦理︰

| 測定項目 | 使用儀器 | 測 定 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 空氣、溫度、相對濕度之測定 | 乾濕球溫度計 | 由乾球和濕球所示之濕度，得濕溫差，即相對濕度值。 |
| -52 - 簡易法測知防蝕本體表面受潮現象 | CELLOPHANE TAPE | 將此膠帶黏置於防蝕本體表面上，若變潮現象發生，則膠帶迅速脫落。 |

防蝕噴塗檢查規定如下︰

| 施工過程 | 檢查項目 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 1.施工前 | 乾燥清潔及整平 | (1)主體素材完成後，需先經表面打磨，表面不得附著水泥乳、雜質、疏鬆物質，並須清除乾淨，如有凹陷需補綴平整，始可作塗裝工程。其檢驗之標準為表面無粉末，且以鐵鎚輕敲未有脫落現象。 (2)塗裝作業前表面之乾燥程度，採用PROTIMERTER或其他經工程司同意之計測器計測，並予記錄，工程司得隨時抽驗。 |
| 2.底漆噴塗 | 濕膜厚度硬化及均勻度 | (3)底漆噴塗完成後，乙方須檢視是否有不平之象，如產生凹坑，需以環氧樹脂補綴材修補整平，方可施作面漆。工程司並得隨時抽驗。 |
| 3.面漆噴塗滾平 | 濕膜厚度及均勻度 | (4)面漆噴塗，厚度必須大於0.8mm，完成之表面應平整、堅實且無針孔。 (5)乙方需提出產品目錄及其實際塗佈率之計算依據，以確認所需材料量，並自行控制規格膜厚及工程品質。 (6)塗裝作業中，乙方應自行檢查濕膜膜厚，試樣中90%得少於0.9mm，餘10%試樣不得少於0.8mm。工程司並得隨時抽驗。 |
| 4.完 檢 | 硬化及乾膜厚度完整性 | (7)防蝕處理作業不得於露天施作，完成後24小時內不得置於戶外，任由雨淋曝曬，因熱脹冷縮致使防蝕塗裝層發生裂紋或脫落而影響其功能。 |

濕膜厚度之測定︰濕膜計(梳型)之使用為控制適當之噴塗，定出最適當之方式，以利噴塗工作人員能執行高品質之防蝕層，並確認規格膜厚之分佈均勻及完整性。

人孔(陰井)外回填

人孔及陰井安放完成後，依設計圖之回填料進行外側回填時，應平均施工，以避免回填不勻使人孔及陰井產生側移。

塑膠包覆人孔踏步

塑膠包覆人孔踏步應依設計圖所示距離裝設於人孔內，預鑄人孔應於工廠製造時即予裝設完成。

人孔框蓋

應依設計圖所示高程，並須配合當地地面或路面之高程，必要時施作調整環，其水平面應修飾平整。

裝設蓋座時，應以螺絲鎖定於頂部斜管、頂部平板或頂版、或調整環上。

蓋座與頂部斜管、頂部平板或頂版間之空隙應以高流動性樹脂水泥澆注[或依設計圖說設置調整環]，使其確實填滿。

鑄鐵清除孔蓋及蓋座

安裝鑄鐵清除孔蓋及蓋座前，應依設計圖所示高程，並須配合當地地面或路面之高程，施作墊層，其水平面應修飾平整。

人孔跌落管

人孔跌落管應依設計圖所示施工，並須配合管線之高度，務使其平順。

人孔外跌落管與人孔牆之縫隙應依設計圖所示以適當之材料填滿，使其不漏水。

埋設用塑膠警示帶

本警示帶埋設於污水管線上方，俾於遭挖溝(土)機挖及時，不致切斷且可勾住挖斗，而自動展開懸於空中，以達警示並避免破壞管線之效果。

接頭止水材

人孔各組件接頭之結合應採用擠壓式填縫帶、橡膠墊圈等接頭止水材，以確保水密性。

擠壓式填縫帶

擠壓式填縫帶規格如表 2 所示，材質如表 3 所示。

表2　擠壓式填縫帶規格尺寸

| 下水道用鋼筋混凝土 預鑄人孔標稱內徑 | 擠壓式填縫帶參考規格 |  |  | 每個組件至少需要長度 （含損耗） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 圓條型 | 長條型 |  |  |
| (mm) |  | 直徑(mm) | 寬(mm)×厚(mm) | (m) |  |  |
| 600 |  | 38 | 55×20 | 2.6 |  |  |
| 900 |  | 38 | 55×20 | 3.8 |  |  |
| 1200 |  | 45 | 68×22 | 4.8 |  |  |
| 1500 |  | 45 | 68×22 | 6.0 |  |  |
| 1800 |  | 50 | 80×28 | 7.2 |  |  |
| 2000 |  | 50 | 80×28 | 8.0 |  |  |
| 2200 |  | 50 | 80×28 | 8.7 |  |  |

表3　擠壓式填縫帶材質規定

| 項目 | 要求 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 25℃ 時比重 | 1.2〜1.4 | CNS 8904 |
| 25℃拉伸黏著力 | 1kgf/cm2以上 | CNS 8904 |
| 25℃ 時延展性 | 5cm以上 | CNS 10091 |
| 軟化點 | 140℃以上 | CNS 2486 |
| 閃火點 | 210℃以上 | CNS 3775 |

計量與計價

計量

[人孔]設置之計量原則如下：

開挖計價深度係以設施內出流管之渠底深度再加導流渠底厚度及基座厚度，四捨五入計至[小數點第一位]為止，分類計量，按契約以[座]為計量標準，以實作計量。

[陰井]設置之計量原則如下：

開挖計價深度係以設施內出流管之渠底深度再加基座厚度，四捨五入計至[小數點第一位]為止，分類計量，按契約以[座]為計量標準，以實作計量。

預鑄人孔及陰井除已依契約詳細表採[各埋深範圍(埋深≦1.0m、1.0＜埋深≦1.5m、…等)，即各組件已採平均值計算]項目計量外，其餘按契約依底座、各種高度之短管、以及頂部之偏心大小頭等分別以[個]為計量標準，以實作之數量計量。

場鑄人孔及陰井包括人孔(陰井)蓋與蓋座、鋼筋、混凝土、模板、內壁防蝕處理、以及塑膠包覆人孔踏步等以[座]為計量標準，以實作之數量計量。

鑄鐵人孔與陰井蓋及蓋座除已依契約詳細表採[併入人孔及陰井]項目計量外，其餘按契約以[只]為計量標準，以實作之數量計量。

塑膠包覆踏步除已列於預鑄人孔者除外，其餘按契約依支為計量標準，並以實作計量。

人孔跌落管按契約分為外跌落與內跌落二類，均依契約詳細表採[各最小安裝高差範圍(最小安裝高差≦3m、3＜最小安裝高差≦6m、…等)，即各組件已採平均值計算]項目計量，按契約以[處]為計量標準，以實作之數量計量。

埋設用塑膠警示帶除已依契約詳細表採[併入管線明挖埋設施工]項目計量外，其餘按契約以[m]為計量標準，以實作之數量計量。

計價

以下之契約單價包括為完成該項工作，所需材料與附帶設備之供給、運送，試驗等費用，機具之租用、操作及損耗，場地、能源、用水等之提供，排水之執行、需要時之專利使用費、及一切有關之人工等費用等在內。

預鑄人孔及陰井吊裝依底座、各種高度之短管、以及頂部之偏心大小頭等分別以個乘以契約單價計價，工作內容包括人孔及陰井、擠壓式填縫帶、水膨脹性橡膠止水封及該構件範圍內附裝之塑膠包覆人孔踏步等材料之供給，吊裝、接縫止水、內壁防蝕處理、不銹鋼片固定等工作，除此之外，底座尚包括施做導水槽等工作。

場鑄人孔及陰井依鋼筋、混凝土、模板、內壁防蝕處理、塑膠包覆人孔踏步、擠壓式填縫帶、水膨脹性橡膠止水封等分別依相關規範之規定數量單位乘以契約單價計價。

鑄鐵人孔(陰井)框蓋以[只]以契約單價計價，工作內容除吊放及安裝鑄鐵人孔(陰井)蓋及蓋座外，尚包括螺栓螺帽、金屬墊片及視需要調整高度之頂部環圈施工(調整高度不超過30cm)，續以小銑刨方式辦理。

塑膠包覆人孔踏步除已列於預鑄人孔者除外，其餘按契約以[支]為計價標準，並以實作數量計價。

人孔跌落管按契約以處乘以契約單價計價。

埋設用塑膠警示帶按契約以[m]乘以契約單價計價。

〈本章結束〉