污水管管材

通則

本章概要

說明有關符合排入公共污水下水道水質標準之污水用管材及附件之供應、試驗等相關規定。

工作範圍

包括管材及附件之供應及試驗。在工作範圍內承包商應提供一切人工、材料（由業主供給者除外）、製造、機具、設備、搬運、安全防護及其他為完成本工程之相關規定，在工程司之監督及指示下依照契約規定辦理。

相關章節

第01310章--計畫管理

第01330章--資料送審

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 483 A1001	鋼筋混凝土管

CNS 484 A3003	鋼筋混凝土管檢驗法

CNS 1078 R3039	水硬性水泥化學分析法

CNS 1298 K3004	聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 1468	低碳鋼線

CNS 2473	一般結構用軋鋼料

CNS 2486 K6204	瀝青軟化點測定法(環球法)

CNS 2608	鋼料之檢驗通則

CNS 2947	銲接結構用軋鋼料

CNS 3036	混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物

CNS 3550 K4024	橡膠襯墊材料－物理性能分類

CNS 3775 K6377	克氏開口杯閃點與著火點測定法

CNS 3905 A2050	下水道用鋼筋混凝土管(推進施工法用)

CNS 4939	環氧樹脂柏油漆

CNS 8499 G3164	冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶

CNS 8904 A3154	建築用密封材料檢驗法

CNS10091 K6756	瀝青物延性試驗法

CNS 1078 R3039	水硬性水泥化學分析法

CNS 10896 	卜特蘭水泥混凝土用飛灰或天然卜作嵐礦物攙料之取樣及檢驗法

CNS 11209 K0027	原子吸收光譜分析法通則

CNS 11646 K3080	污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管

CNS 11691	無鋼襯預力混凝土管

CNS 12285	鋼襯預力混凝土管

CNS 13272	延性鑄鐵管件

CNS 13474 K3106	化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管及接頭配件

CNS 13475 K61022	化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管及接頭配件檢驗法

CNS 13548 R2203	鋁質水泥

CNS 13746 K3111	污水及一般用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 13747 K61035	污水及一般用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管檢驗法

CNS 14345 K3114	耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管

CNS 14813 A2284	聚酯樹脂混凝土管(明挖施工法用)

CNS 14814 A2285	聚酯樹脂混凝土管(推進施工法用)

CNS 14859 G3267	污水用延性鑄鐵管、管件、配件急接頭

CNS 14899	聚乙烯大口徑異型管壁污水與排水管

CNS 15164	預力混凝土管用硬鋼線

CNS 15464 A2298	長距離、曲線推進用鋼筋混凝土管

CNS 15753	地下排水及排污非壓力塑膠配管系統－聚乙烯(PE)

CNS 17025	測試與校正實驗室能力一般要求

美國道路運輸官員協會(AASHTO)

AASHTO T259	混凝土抗氯離子滲透測試(Resistance of  Concrete to Chloride Ion Penetration)

日本工業規格協會(JIS)

JIS K7208	塑膠壓縮試驗法(Plastics-Determination  of Compressive Properties)

德國國家標準(DIN)

DIN 2880	水泥砂漿裡襯應用於鑄鐵管、銅管和管接頭(Cement	Mortar	Linings	for	Cast Iron Pipes , Steel Pipes and Steel Fittings)

資料送審

乙方於施工前應檢附型錄(註明各部分尺度、材質)、安裝、施工細則等資料送甲方審核，核可後確實辦理。

本規範規定之管材性能為最低標準，乙方應選擇在現有地質及設計之覆土深度條件下，能承受本工程機械施工時之外力、施工完成後管頂以上之土壓力、行走其上之車輛載重，及地震作用力等級之管材施工，以達到輸水之功能，並能通過各項檢/試驗規定。

推進管需能承受與配合所採用推進機具之軸向總推進力(軸向抗壓強度×有效斷面積，若有複合性材時，其中有效斷面積應先扣除內襯非結構部份)，而不致有損壞，軸向推力計算應於施工計畫中提出。

廠商資料

乙方應於乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內依據設計圖說及契約詳細表等施工項目，針對各別材料(成品)提出「相關證明文件」，送工程司審核，方得施工。相關證明文件至少包括以下項目：

廠商登記或設立證明。

產品名稱

產品型錄(有使用時)。

產品生產依據之標準(有使用時)。

二年之內試驗報告；本工程人孔或陰井如為混凝土製品時，製造廠須提出防腐蝕性能驗證報告，以證明所使用材料適用於污水系統之長時效性能，其試驗應依本章之第1.8項規定辦理。

產品保險單(有使用時)。

技術合作協議書(有使用時)。

品質保證書。

細部設計圖說(有使用時)。

配比設計(有使用時)。

授權書(有使用時)。

工程司認為必要之項目如應力計算，包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。

上述資料必須裝訂成冊(含目錄)，並於廠商登記或設立證明、會員證等加蓋承包商公司大小章及「與正本相符」。

乙方應於「材料試驗後」，將試驗報告送甲方工程司判讀。

運送、儲存及處理

管材運送過程及儲存應注意安全並符合職業安全衛生法及其施行細則。

管材之儲存應安置於適當之位置上，如置室外須有帆布覆蓋等保護措施，堆疊高度不得超過職業安全衛生法規相關規定，塑膠管預定置放超過2個月以上時應以管架分層置放，以防變形。

管材之吊放點及支撐點，不得使用尖鉤，以防損壞，且裝卸及放置時應避免管材相互碰撞，損及保護層。

管材應妥加包紮以防運搬時受損；其兩端端口應加以不易破裂之防塵措施封住，以防污染。裝運時乙方應備有適當之運搬設備並小心裝卸。

檢驗機構

管材及附屬配件之所有檢驗項目，除另有註明者外，應由符合CNS 17025規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌(TAF)之檢驗報告。

如檢驗項目在國內無符合CNS 17025規定之實驗室可辦理時，承包商應提出相關證明文件，經工程司核可後，得以公立機關或學術機構出具之相關檢驗報告或原製造廠之出廠檢驗合格報告書替代；如檢驗項目擬於現場檢驗，經工程司核可後，得於現場檢驗，其現場檢驗設備須經認證或合格校正驗證。

管材進場時，須提出檢驗合格證明1份供核，否則不得交貨安裝。

混凝土管抵抗污水之性能證明文件

製造廠須依功能性提出驗證報告，其有效期限為2年，驗證方法可以下列方法進行。

卜作嵐混凝土管、全鋁質水泥混凝土管(含鋁質水泥混凝土內襯管) ，可以下列2種方式擇一辦理：

取ψ300mm管作為樣品（鋁質水泥混凝土內襯管取ψ700mm以上管作為樣品），依CNS 14859之規定，檢測其抵抗污水之性能。報告內容應載明合格材料之主要成分及組合配比，作為本工程混凝土管之製造依據。

本耐酸鹼性能檢驗亦可利用破壞強度試驗之管每支鑽心切取ψ100mm之試體三個，先使其在空氣中乾燥後，除管材內側面外，其餘面皆塗刷保護材料，再量秤其重量，依據DIN 2880浸置在靜止的醋酸鹽緩衝溶液內，經180天後檢驗其重量損失，除以試體表面積，不大於300g/m2方為合格。該溶液為醋酸混合醋酸鈉，每一項的濃度為0.1mol/L(使pH值為4.5)，溶液的容量與試體面積比率為5~10，此檢驗在常溫下檢測180天，期間內每週更換二次溶液，經過180天後取出試體，使其在空氣中乾燥，去除試體上之片狀剝皮及屑片，再用尼龍刷將試體上鬆動之砂粒及其他灰漿材料去除後量秤試體重量，與試驗前之重量比較，即為重量損失。

防腐蝕抗菌混凝土內襯管：依附錄取樣及試驗，經過28天後培養基pH值須≧3.5，其判定依同節規定辦理。

製造廠在供貨前如能提出有效期內之驗證報告經送審合格，則可直接進行管內防腐蝕層成分檢驗，以縮短檢驗時間；製造廠在供貨前如未能提出有效期內之驗證報告，則各批次管材除依規定檢驗頻率辦理「管內防腐蝕層成分檢驗」外，並於第一批之管材抽取1支取樣，依本章之第1.8.1款辦理「防腐蝕性能驗證」 (其檢驗浸泡所需時間最少為180天)。惟不論採用何種方式，其檢驗所需要之時間，均計算在總工期內。若有先行施工而管材「防腐蝕性能驗證」不合格時，承包商應提出業主可接受之方法(包括拆除重作)進行改善，如因此耽誤工期或增加之費用概由承包商負責。

聚乙烯管使用材料之性能證明文件

製造廠須依CNS 15753規定之試驗方法提出驗證報告，其有效期限為2年，驗證項目至少包括以下項目：

基材之密度

熔融流率(MFR)

耐內壓性(長期)

熱安定性

熱熔接相容性

產品

鋼筋混凝土管

規格

埋設用鋼筋混凝土管應依CNS 483 A1001「混凝土管」之厚管標準製造，除防腐蝕處理另有規定外，均以卜特蘭第二型水泥澆置。除設計圖說另有規定外，其外壓(裂紋及破壞)強度應為CNS 483標準之四級管；其長度C型接頭管為2.3m，S型接頭管為2.5m。

推進用鋼筋混凝土管應依CNS 3905 A2050「下水道用鋼筋混凝土管(推進施工法用) 」或CNS 15464 A2298「長距離、曲線推進用鋼筋混凝土管」標準製造，除防腐蝕處理另有規定外，均以卜特蘭第二型水泥澆置。除設計圖說另有規定外，其外壓(裂紋及破壞)強度應為CNS 3905或CNS 15464標準之四級管；軸向容許推力由製造廠依推進需求自行設計；其長度短管推進用管與管徑[800]mm以下(含)一般直線推進用管應依CNS 3905標準製造，管徑[800]mm以上一般直線推進用管應依CNS 15464標準製造，惟長距離、曲線推進用管之管身長度選用以推進時兩管間外側最大開口距離小於60mm，同時另一側開口維持5~10mm為原則或由廠商依推進需求自行設計，經送審核可後使用。

接頭

埋設用鋼筋混凝土管除設計圖說另有規定外，採用CNS 483之[C][S]型接頭。S型接頭材質採用CNS 2473[SS400]或CNS 2947[SM400]之鋼料。

短管推進用管與管徑[800]mm以下(含)一般直線推進用管之接頭應依CNS 3905標準製造；管徑[800]mm以上一般直線推進用管之接頭應依CNS 15464內[E型混凝土管]標準製造；長距離、曲線推進用管之接頭應依CNS 15464內[E型混凝土管][E-N型混凝土管]標準製造。上述接頭材質採用CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之 SUS 304不銹鋼。

中押千斤頂用之鋼製接頭材質須與前項各推進用管之鋼製接頭相同。接頭型式及厚度尺寸則由乙方考量實際地質情況及推進力大小設計，經送審核可後使用。

防腐蝕處理

依符合排入公共污水下水道水質標準之污水腐蝕性，考量混凝土管材防腐蝕處理功能性區分為兩類，以達到延長使用年限之目的。

管材本身具有抵抗污水腐蝕之能力以混凝土管之配比設計及製作如卜作嵐混凝土管、鋁質水泥混凝土內襯管、全鋁質水泥混凝土管。

卜作嵐混凝土管：係以卜特蘭水泥加上符合CNS 3036規定之50%卜作嵐攙和物，水膠比須小於0.4，製程以離心澆置。硬固混凝土表面電阻須大於20kΩ-cm。

鋁質水泥混凝土內襯管：適用於標稱管徑600mm以上之混凝土管，在管內壁襯以鋁質水泥混凝土使達到防腐蝕效果，鋁質水泥混凝土之水膠比須小於0.4，鋁質水泥須符合CNS 13548之規定，製程先以卜特蘭水泥混凝土離心澆置管外層部分，再以鋁質水泥混凝土澆置管內層部分。防腐蝕層之厚度至少需有35mm，其三氧化二鋁合量須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5%。

全鋁質水泥混凝土管：適用於標稱管徑500mm以下之混凝土管，整支混凝土管之全部水泥使用鋁質水泥，水膠比須小於0.4，鋁質水泥須符合CNS 13548之規定，製程以離心澆置。混凝土管成品之三氧化二銘含量須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5%。

管材本身其有抑制污水中硫黃氧化細菌生成使污水不致產生腐蝕作用之能力，以添加抗菌劑之混凝土製作，如防腐蝕抗菌混凝土內襯管。

防腐蝕抗菌混凝土內襯管(屬抑制硫酸菌功能)：在管內壁襯以每立方公尺混凝土添加4.5kg以上抗菌劑的抗菌混凝土使達到防腐蝕效果，防腐蝕層之厚度至少需有35mm，製程先以卜特蘭水泥混凝土離心澆置管外層部分，再以抗菌混凝土澆置管內層部分。抗菌劑為具有抗菌效果的金屬離子(重量百分比為銀離子0.12±0.04%、銅離子2.40±0.25%)與沸石(矽鋁酸鹽)化學結合而製成的粉體混合材料。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，其材料須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

擠壓式填縫帶

鋼筋混凝土管如使用C型接頭時，應依表 02533.1所示，計算所需要之總長度，附帶提供擠壓式填縫帶，以供填縫止水用。擠壓式填縫帶規格詳表 02533.2所示。

表 02533.1、擠壓式填縫帶需要長度

| C型接頭混凝土管 標稱管徑 | 擠壓式填縫帶 |  | 每支混凝土管需要長度 (含損耗) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 規格 | 尺寸 |  |
| (mm) | 徑(吋) | 寬(mm)×厚(mm) | (m) |
| 150 | 3/4 | 25×15 | 1.0 |
| 200 | 3/4 | 25×15 | 1.1 |
| 250 | 3/4 | 25×15 | 1.3 |
| 300 | 1 | 38×15 | 1.4 |
| 350 | 1 | 38×15 | 1.6 |
| 400 | 1 | 38×15 | 1.8 |
| 450 | 1 | 38×15 | 2.0 |
| 500 | 1 | 38×15 | 2.2 |
| 600 | 1.5 | 55×20 | 2.6 |
| 700 | 1.5 | 55×20 | 2.9 |
| 800 | 1.5 | 55×20 | 3.4 |
| 900 | 1.5 | 55×20 | 3.8 |
| 1000 | 1.5 | 55×20 | 4.1 |
| 1100 | 1.75 | 68×22 | 4.5 |
| 1200 | 1.75 | 68×22 | 4.8 |
| 1350 | 1.75 | 68×22 | 5.4 |
| 1500 | 1.75 | 68×22 | 6.0 |
| 1650 | 1.75 | 68×22 | 6.6 |
| 1800 | 2 | 80×28 | 7.2 |
| 2000 | 2 | 80×28 | 8.0 |
| 2200 | 2 | 80×28 | 8.7 |
| 2400 | 2 | 80×28 | 9.5 |
| 2600 | 2 | 80×28 | 10.2 |
| 2800 | 2 | 80×28 | 11.0 |
| 3000 | 2 | 80×28 | 11.8 |

表 02533.2、擠壓式填縫帶材質規定

| 項 目 | 要 求 | 試 驗 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 25℃ 時比重 | 1.2〜1.4 | CNS 8904 A3154 |
| 25℃拉伸黏著力(3小時) | 1kgf/cm2以上 | CNS 8904 A3154 |
| 25℃ 時延展性 | 5cm以上 | CNS 10091 K6756 |
| 軟化點 | 140℃ 以上 | CNS 2486 K6204 |
| 閃火點 | 210℃ 以上 | CNS 3775 K6377 |

標示

每支直管之外表須用不易消失之方法，並依CNS 483、CNS 3905或CNS 15464標示，其內容至少包含下水道工程用之文字或代號、製造廠商或代號、標稱管徑、種類、製造年、月等字樣。

檢驗

抽樣頻率

管身部分依CNS 484 A3003 「混凝土管檢驗法」之規定辦理【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1組，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1組，每組抽取1樣品辦理檢驗，若該組檢驗不合格可在同1組內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該組視為不合格應另加標記整組剔除，不得混用。另外，甲方得視需要辦理破壞強度試驗，該支管材費用已包含於材料試驗費中，不另計價。】。

接頭膠圈每[1200]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，推進用之不銹鋼環套每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

擠壓式填縫帶以每[50]箱(每箱100m)為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1件辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管內防腐蝕層成分檢驗【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1支，每支任意選擇2點檢驗，若有1點未合規定，則由同批再抽驗2支，每支任意選擇二點檢驗，如再有任一檢驗點未通過者，則視為全部成品皆未達標準，須退回廠商不得使用。

推進用管接頭水密性試驗每[200]支為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1組辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

依CNS 484之規定辦理抽樣及檢驗外觀、形狀及尺度、外壓試驗及吸水率四項。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

鋼製接頭檢驗

埋設用S型接頭混凝土管之接頭除檢驗其尺度外，另應依CNS 2473或CNS 2947之規定檢驗其機械性質及化學成分。

不銹鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依照CNS 8499之規定檢驗其機械性質及化學性質。

管內防腐蝕層成分檢驗

卜作嵐混凝土管：有關依據驗證合格之材料主要成份及組合配比等規定條屬製造廠自主品管部分，由承包商出具自主品管資料證明。硬固混凝土表面電阻須依據AASHTO T259之方法進行測試。

鋁質水泥混凝土管防腐蝕層：有關依據驗證合格之材料主要成份及組合配比等規定條屬製造廠自主品管部分，由承包商出具自主品管資料證明。三氧化二鋁含量檢測之檢驗方法依CNS 1078規定辦理。

抗菌混凝土管防腐蝕層：有關依據驗證合格之材料主要成份及組合配比等規定條屬製造廠自主品管部分，由承包商出具自主品管資料證明。抗菌劑添加量之檢驗方法依CNS 11209規定辦理。

接頭水密性試驗：推進管應依據CNS 15464、CNS 3905之規定辦理。

卜作嵐材料檢驗：有關卜作嵐混凝土管所採用之卜作嵐材料須符合CNS 10896，並依據內政部建築研究所訂定之綠建材標章評定基準中綠建材之限制性物質評定辦理重金屬檢驗，即非金屬材料任一部分之重金屬成分，依據「事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP）」檢出值不得超過表 02533.3之規定：

表 02533.3、重金屬成分TCLP檢出值標準表

| 成分 | 檢出值標準(mg/L) |
| --- | --- |
| 1.總汞(T-Hg) | 0.005 |
| 2.總鎘(T-Cd) | 0.3 |
| 3.總鉛(T-Pb) | 0.3 |
| 4.總砷(T-As) | 0.3 |
| 5.六價鉻 (Cr+6) | 1.5 |
| 6.總銅(T-Cu) | 0.15 |
| 7.總銀(T-Ag) | 0.05 |

聚酯樹脂混凝土管

規格

埋設用聚酯樹脂混凝土管應依CNS 14813 A2284「聚酯樹脂混凝土管(明挖施工法用)」之厚管標準製造。除設計圖說另有規定外，其外壓(裂紋)強度應為CNS 14813標準之四級管，破壞強度為裂紋強度之1.5倍；其長度為2.3m。

推進用聚酯樹脂混凝土管應依CNS 14814 A2285「聚酯樹脂混凝土管(推進施工法用)」之厚管標準製造。除設計圖說另有規定外，其外壓(裂紋)強度應為CNS 14814標準之四級管，破壞強度為裂紋強度之1.5倍；軸向容許推力由製造廠依推進需求自行設計。標稱管徑∮900以下之尺度應符合CNS 14814表4之規定；標稱管徑∮1000以上之尺度應符合CNS 14814表5之規定。短管推進用管之長度為1.0m；其他推進用管之長度為2.3m。

接頭

埋設用聚酯樹脂混凝土管除設計圖說另有規定外，採用CNS 14813之[C]型接頭。

推進用聚酯樹脂混凝土管之接頭採用CNS 14814之[J]型接頭，接頭材質採用CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之 SUS 304不銹鋼。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水，其材料須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

管身補強材

應依照CNS 14813或CNS 14814第6節之規定，在管身內採用CNS 1468[低碳鋼線]設置鋼筋籠，以增強施工之安全性。

標示

埋設用聚酯樹脂混凝土管應依照CNS 14813第9節之規定辦理，推進用聚酯樹脂混凝土管應依照CNS 14814第9節之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分在外觀及形狀項目全數進行檢驗，有耐水壓要求之壓力管亦須全數進行耐水壓檢驗，同一標稱管徑以[200]支為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1支辦理尺度、吸水性、外壓強度、耐化學性、J型接頭水密性試驗等檢驗，若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭橡膠圈每[600]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，J型接頭之不銹鋼環套每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

除須分別依CNS 14813或CNS 14814之規定辦理抽樣檢驗外觀，尺度、吸水性、外壓強度、耐化學性等五項外，推進用管尚須依CNS 14814之規定進行接頭水密性試驗。另外，有承受水壓需求者，尚須依設計圖規定進行耐水壓試驗。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

鋼製接頭檢驗

不銹鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依CNS 8499之規定檢驗其機械性質及化學成分；一般鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依CNS 2947之規定檢驗其機械性質及化學成分。

J型接頭水密性試驗(僅適用於J型接頭)

依據CNS 14813或CNS 14814之規定辦理。

玻璃纖維強化塑膠管

規格

應依CNS 11646 K3080 「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之標準製造、其型別、類別、剛性和襯裡和顏色長度等依設計圖說規定辦理。

推進用管或短管推進用管採用前導式或後推式，如為後推式時，其軸向強度應符合推進之需要。

接頭

埋設用管之接頭由製造廠設計，乙方應繪製施工製造圖，送審核可後依圖製造。

推進用管採用不銹鋼環套之接頭，其長度為198mm，厚度為2.0±0.2mm，材質採用CNS 8499之 SUS 304不銹鋼，焊接處須予磨平，兩端應予倒角，乙方應繪製施工製造圖，送審核可後依圖製造。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水並須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

標示

依CNS 11646之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分以相同型別、類別、等級、尺度之管，製造成型時連續生產者每[1200m]長度為1批，逐支生產者每[200]支為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】；未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批切取1段辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭膠圈每[600]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，推進用之不銹鋼環套頭檢驗每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗，若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

依CNS 11646之規定辦理抽樣及檢驗尺度、耐化學性、耐水壓、剛性、環向抗拉強度及軸向強度等項。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

其他檢驗

推進用之不銹鋼環套頭除檢驗其尺度外應依照CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之規定辦理。

聚氯乙烯塑膠硬質管

規格

埋設用聚氯乙烯塑膠硬質管應依CNS 1298 K3004「聚氯乙烯塑膠硬質管」B管之標準製造，其顏色為橘色。在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在5~7m之間，由製造廠自行決定。

推進用聚氯乙烯塑膠硬質管應依CNS 1298之B管之標準製造，其顏色為橘色。在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。其軸向容許推力由製造廠依推進需求自行設計，但其管材之壓縮強度應達660kgf/cm2以上。除設計圖說另有規定外，其長度為1.0m。

接頭

埋設用管之接頭須採用活套頭或黏接法之接頭。

推進用管採用不銹鋼環套之接頭，其長度為198mm，厚度為2.0±0.2mm，材質採用CNS 8499之 SUS 304不銹鋼，焊接處須予磨平，兩端應予倒角，乙方應繪製施工製造圖，送審核可後依圖製造。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水並須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

標示

依CNS 1298之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分同一管徑每[1200]m長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批切取1段辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭膠圈每[600]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，推進用之不銹鋼環套頭檢驗每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗，若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

依CNS 1298 K3004「聚氯乙烯塑膠硬質管」之規定辦理性能試驗、外觀及形狀、尺度等項。另剛性依CNS 11646 K3080「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理，壓縮強度試驗依JIS K7181「塑膠壓縮試驗法」之規定辦理。[另直管管徑≧200mm，依CNS15138或CNS 15138-1之檢驗方法檢測塑化劑，包含鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)；上述鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量，總和不得超過0.1 % (質量比)。如為壓力管時則另依設計圖說規定使用壓力之[2.5倍]辦理耐水壓試驗]

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

其他檢驗

推進用之不銹鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依照CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之規定檢驗其機械性質及化學性質。

內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管

規格

埋設用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管應依CNS 13746 K3111「污水及一般用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管」之標準製造，其顏色為橘色。在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。其長度除設計圖說另有規定外，在5~7m之間，由製造廠自行決定。

推進用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管應依CNS 13746之標準製造，其顏色為橘色。在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。其軸向容許推力由製造廠依推進需求自行設計，但其管材之壓縮強度應達660kgf/cm2以上。其長度除設計圖說另有規定外，為1.0m。

接頭

埋設用管之接頭採用活套接頭。

推進用管採用不銹鋼環套之接頭，其長度為198mm，厚度為2.0±0.2mm，材質採用CNS 8499之SUS 304不銹鋼，焊接處須予磨平，兩端應予倒角，乙方應繪製施工製造圖，送審核可後依圖製造。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水並須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

標示

依CNS 13746之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分同一管徑每[1200]m長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批切取1段辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭膠圈每[600]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，推進用之不銹鋼環套頭檢驗每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗，若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

依CNS 13747 K61035「污水及一般用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管檢驗法」之規定辦理抽樣及檢驗尺度、抗拉強度、水壓、壓扁、抗外壓、抽真空、灰分、浸漬等項試驗。另剛性依CNS 11646 K3080 「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理，壓縮強度試驗依JIS K7208之規定辦理。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

其他檢驗

推進用之不銹鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依照CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之規定檢驗其機械性質及化學性質。

丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑膠管

規格

埋設用丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑膠管應依CNS 13474 K3106「化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管及接頭配件」之標準製造，其顏色為橘色，在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。除設計圖說另有規定外，其長度在5~7m之間，由製造廠自行決定。

推進用丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑膠管應依CNS 13474之標準製造，其顏色為橘色，在內徑5%變形之管剛性不得小於[1,000]kPa。其軸向容許推力由製造廠依推進需求自行設計，但其管材之壓縮強度應達660kgf/cm2以上。除設計圖說另有規定外，其長度為1.0m。設計管徑與對應CNS之標稱管徑如下表所示：

| 設計管徑 (mm) | 對應CNS 之標稱管徑(mm) | CNS近似 內徑 (mm) | 平均外徑 De(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尺度 | 許可差 |
| 200 | 200 | 183.8 | 200 | +0.7 |
|  |  |  |  | 0 |
| 250 | 250 | 229.8 | 250 | +1.6 |
|  |  |  |  | 0 |
| 300 | 315 | 289.6 | 315 | +2 |
|  |  |  |  | 0 |
| 400 | 400 | 367.6 | 400 | +2.2 |
|  |  |  |  | 0 |

接頭

埋設用管之接頭採用活套頭或黏接法之接頭。

推進用管採用不銹鋼環套之接頭，其長度為198mm，厚度為2.0±0.2mm，材質採用CNS 8499之 SUS 304不銹鋼，焊接處須予磨平，兩端應予倒角，乙方應繪製施工製造圖，送審核可後依圖製造。

接頭橡膠圈

其形狀與尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水並須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

標示

依CNS 13474之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分同一管徑每[1200]m長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批切取1段辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭膠圈每[600]m之膠圈長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，推進用之不銹鋼環套頭檢驗每[200]個為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1條(個)辦理檢驗，若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

管身檢驗

依CNS 13475 K61022 「化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管及接頭配件檢驗法」之規定辦理抽樣及檢驗尺度及抗拉降伏強度、耐水壓性、加熱復原性、落錘衝擊性、加熱老化性、耐藥品性、灰分等項試驗。另剛性依CNS 11646 K3080「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理，壓縮強度試驗依JIS K7208之規定辦理。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

其他檢驗

推進用之不銹鋼接頭除檢驗其尺度外，另應依照CNS 8499 G3164「冷軋不銹鋼鋼板、鋼片及鋼帶」之規定檢驗其機械性質及化學性質。

聚乙烯塑膠管

規格

埋設用管除設計圖說另有規定外應依CNS 15753 SDR 17等級之標準製造。其顏色以橘色或黑色為主，如係黑色，應以共擠壓方式嵌製四條以上易於識別之橘色線條。

活套管長以[4~6]m，其他管長以[10〜12]m為原則，但如因現場限制而需要較短之長度時，則可配合需要製造

埋設用管之尺寸如下表所示：

直管平均外徑及壁厚

| 標稱尺度 DN/OD (mm) |  | 標稱外徑dn (mm) | 平均外徑 dem |  | 壁厚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值dem,min (mm) | 最大值dem,max (mm) | SN 16 SDR 17註2 (mm) |  |
|  |  |  |  |  | emin註1 | em,max |
| 200 |  | 200 | 200 | 201.8 | 11.9 | 13.2 |
| 250 |  | 250 | 250 | 252.3 | 14.8 | 16.4 |
| 315 |  | 315 | 315 | 317.9 | 18.7 | 20.7 |
| 400 |  | 400 | 400 | 403.6 | 23.7 | 26.2 |
| 註： | 1.emin值依ISO 4065之規定。 2.標準尺度比(SDR)界定於ISO 4065。 |  |  |  |  |  |

承口直徑及壁厚

| 管型式 |  | 標稱尺度 | 承口 |  |  | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN/OD (mm) | dsm,min (mm) | Amin (mm) | Cmax (mm) | SN 16 SDR 17 |
|  |  |  |  |  |  | e2,min註1 (mm) |
| 6 M 直 管 |  | 200 | 201.9 | 58 | 58 | 8.8 |
|  |  | 250 | 252.4 | 68 | 68 | 10.9 |
|  |  | 315 | 318.0 | 81 | 81 | 13.6 |
|  |  | 400 | 403.7 | 98 | 98 | 17.3 |
| 管件 |  | 110 | 111.1 | 35 | 20 | 4.6 |
|  |  | 160 | 161.6 | 58 | 22 | 6.7 |
|  |  | 200 | 201.9 | 69 | 31 | 8.8 |
|  |  | 315 | 318.0 | 100 | 50 | 12.8 |
| 註： | 1.承口e3厚度與e2厚度相同。 2.管件厚度 |  |  |  |  |  |

電熔承口尺度

| 標稱尺度 DN/OD (mm) |  | 標稱外徑 dn (mm) | 平均內徑 dsm (mm) | 最小插入深度 L2,min (mm) | 熔接區 最小長度 L3,min (mm) | 最小未受熱插入長度 L4,min (mm) | 壁厚 E (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |  | 200 | 註1 | 50 | 25 | 5 | 註2 |
| 250 |  | 250 |  | 60 | 25 | 5 |  |
| 315 |  | 315 |  | 70 | 25 | 5 |  |
| 400 |  | 400 |  | 100 | 25 | 8 |  |
| 註： | 1.承口平均內徑(dsm)應在與承口口部平行平面上，且距離承口口部L4 +0.5 L3 處量測。承口的平均內徑應依製造廠商之規定，使管與管件組裝並熔接接合後，接合處可符合系統之用途適合性要求。 2.電熔承口的壁厚(E)應至少與符合前述對應的管尺度與管系之最小壁厚(emin)相等。 |  |  |  |  |  |  |

接頭

埋設用管之接頭採用[熱熔對接][電熔套接][活套式][壓環式]接頭。[熱熔對接][電熔套接]接合完成後之抗拉力不得低於直管管材抗拉力之[85]%，直管管材抗拉力之計算方式可依直管管材單位面積之抗拉強度乘以直管管材之實壁面積或直接以直管進行整管抗拉實驗而得。

接頭橡膠圈

活套式或壓環式接頭採用具有防水功能之橡膠圈，其形狀及尺度應配合接頭之設計，使安裝後確保不漏水。其材質須符合CNS 3550物理性能分類[BDH50462 B2-4]之規定。

標示

依CNS 15753之規定辦理。

檢驗

抽樣頻率

管身部分同一管徑每[1200]m長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批切取1段辦理檢驗。若該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格方得使用於本工程，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

[活套式][壓環式]接頭之橡膠圈或橡膠墊片檢驗，每[1,000]m之管線長度為1批【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1批】，未達上述抽樣規定數目者視同上述規定為1批，每批抽取1個(條)辦理檢驗，如該批檢驗不合格可在同1批內加倍抽樣再試驗1次，但須全數合格才算合格，否則該批視為不合格應另加標記整批剔除，不得混用。

接頭抗拉強度試驗部分每一管徑試作1組【依「工程材料檢(試)驗總表」所規定之數量為1組】辦理檢驗。

管身及接頭檢驗

管身除須辦理外觀、顏色、尺度等檢驗外;另須依CNS 15753之規定辦理機械特性及物理特性檢驗。機械特性直管以環剛度，管件則以撓度或機械強度及衝擊強度檢驗；物理特性直管以縱向復原及熔融流率，管件則以加熱效應檢驗。如為壓力管時則依設計圖說規定使用壓力之[2.5]倍辦理耐水壓試驗。

接頭橡膠圈檢驗

依CNS 3550 規定辦理耐熱性、耐油性、耐低溫性、機械性能等試驗。

接頭抗拉力試驗

聚乙烯塑膠管埋設用管之接頭採用[熱熔對接][電熔套接]時，應辦理接頭抗拉試驗。將管與接頭分切成8只試片後，分別固定於拉伸試驗機以100±10mm/min速度拉伸至接合部位拉脫或直管部位斷裂。分別測得其拉力後再將8個數值累積視為接頭抗拉力。亦可整個接頭直接檢測其抗拉力。

施工

(無)

計量與計價

計量

埋設用或短管推進或一般直線推進管材按契約以[支][m]為計量標準，並以實作計量。

長距離、曲線推進管材按契約以[m]為計量標準，並以實作計量。[中押千斤頂鋼製接頭及滑材之數量包含於推進施工單價內，乙方得依每推進管段地質條件與採用設備選用最佳之中押數量及滑材組合進行施作，如採用中押及滑材之數量與原設計相異時，不另計量]。

本項作業之附屬工作除另有規定者外，將不予計量，其費用視為已包括於整體計價之項目內。

本章所述之檢驗工作屬一級自主品管範圍此項工作屬乙方自主檢驗費用之範圍，編列於「材料試驗及工程檢驗」計量。

計價

按契約以[支][m]為單價給付，套管接頭、橡膠圈、擠壓式填縫帶、水封元件、接頭配件及推進用之鋼製接頭等配件含在直管單價費用內，不另給付。

付款單價已包括供應所用之人工、材料與附帶設備、運輸、試驗等及為完成本工作所需費用在內。

[中押千斤頂鋼製接頭及滑材之費用包含於推進施工單價內，不另計價]。

本章所述之檢驗工作均屬一級自主品管之範圍，此項工作屬乙方自主檢驗費用之範圍，編列於「材料設備檢驗費」內，以[一式]計價。

〈本章結束〉