污水下水道用戶接管工程埋設施工

通則

本章概要

說明有關下水道用戶接管埋設施工及其材料設備之供應、安裝、檢驗等及相關規定。

工作範圍

在工作範圍內，乙方應依照契約之規定，在工程司之監督及指示下，提供一切人工、材料(由甲方供給者除外)、機具、設備、搬運、測量、安裝、安全防護等及其他為完成本工程所需辦理之一切相關工作。

材料設備之供應包括聚氯乙烯塑膠硬質管(PVC)、聚乙烯塑膠管(PE)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠管(ABS)等各類管材及另件，以及陰井、直管式連接井、組合式連接井、匯流井、清除孔、井蓋、警示帶等附屬設施。

施工包括建築物排水調查、管溝定線、路面切割、安全防護之擋土支撐、明挖管線埋設、陰井、直管式連接井、組合式連接井、匯流井及清除孔安裝、警示帶放置、既設地下管線保護及修復、回填、夯實、路面復舊、廢棄物清運、剩餘土石方處理、抽排水、檢驗與試驗等工作。凡在契約規定之範圍內，為安裝管線及附屬設施所需之工作均屬之。

相關章節

第01271章--計量與計價

第01310章--計畫管理及協調

第01330章--資料送審

第01450章--品質管制

第02531章--污水管線施工

第02532章--污水管附屬工作

第02533章--污水管管材

第02535章--下水道用戶接管附屬設施

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 1298 K3004	聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 13474 K3106	化學工業及一般用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠管及接頭配件

CNS 13746 K3111	污水及一般用內襯聚乙烯之聚氯乙烯塑膠硬質管

CNS 15753 K3131	地下排水及排污非壓力塑膠配管系統－聚乙烯(PE)

內政部

下水道用戶排水設備標準

下水道工程設施標準

營建剩餘土石方處理方案

交通部

道路交通標誌、標線、號誌設置規則

環境保護署

空氣污染防制法及其施行細則

噪音管制法及其施行細則

水污染防治法及其施行細則

廢棄物清理法及其施行細則

營建工地空氣污染防制管理辦法

行政院公共工程委員會

品質計畫製作綱要

資料送審

乙方應於規定之期限內，檢附與本章工作相關之計畫送甲方及工程司審核，核可部分，始可辦理施工。

整體施工計畫。

品質計畫。

詳細施工圖。

依相關主管機關規定製作交通維持計畫。

整體施工計畫，應依「第011183章--分項施工計畫及施工圖」之規定辦理外，尚需增加下列項目：

建築物排水調查計畫(包括既有建物化糞池、雨、污水管位置及排水方向等)

違建查報計畫[視需要]

配合宣導計畫

居民溝通協調計畫

品質管理計畫

品質管制應依第01450章「品質管理」之規定辦理，品質管理計畫應應參照行政院公共工程委員會頒佈之「品質計畫製作綱要」撰寫。

施工前檢附資料

承包商應於各區段用戶接管工程於規定期限內，檢附下列資料送工程司核定後辦理。

應完成下列現場調查工作並檢附調查報告。

環境調查(含施工及維護空間)、鄰房調查及交通狀況調查等。

地上、地下結構物(包含探管工作)及鄰近房屋之影響及防護方法。

地質及高程狀況。

區段用戶接管之施工計畫、建築物排水調查，包括既有建物化糞池、雨、污水管位置及排水方向，依照甲方所提供之調查表(表 02534-1)，將工區內住戶有位於側後巷主要污水排出口位置因施工寬度不足影響而無法進入施工者，列入資料建檔，其內容必需含有各處現況前巷建物型式、樓層數及後巷(或側巷)違建照片各1張及相關位置，並編列「公告污水用戶接管執行範圍名冊」。

如屬道路或前巷接管施工時，原則上由承包商負責製作交通維持計畫，並向道路主管機關申請核可，但如工程司已先行製作提送，且向道路主管機關申請核可，則承包商應負責修改，使其符合實際需要，並再向道路主管機關申請修正核可。

施工後檢附資料

承包商應於各區段用戶接管工程施工完成後，檢附施工場圖資料送工程司備查，以做為估驗計價之依據。施工場圖應包括街道名稱、住戶地址、樓層、管徑、管材、另件、埋設深度、管線配置流向圖及數量、側溝及路面修復等。

竣工資料

承包商應於申報竣工前於規定期限內，檢附竣工圖說及台帳資料送工程司核對後列為驗收之依據。

竣工圖說。

台帳資料。

運送、儲存及處理

管件、器材運送、安裝過程均應注意安全並符合職業安全法規。

搬運管件裝卸時應慎重，須視管種輕重而備裝卸工具(如使用吊車或吊繩襯墊材料等)妥為卸貨。

管件材料應按施工需要排列整齊，不得任意丟棄，而妨害交通及施工安全等，若裝卸保管不當致管件損傷或變形，應即更換新品，如屬甲方供給材料應賠償。

材料之吊放點及支撐點，不得使用尖鉤，以防損壞，且裝卸及放置時應避免材料相互碰撞。

產品

管材

巷道連接管及用戶接管部份，採用塑化管材，本契約編列之計價管材為【聚氯乙烯(PVC)】，乙方在不影響本工程功能、品質及效益與不增加工程經費之前提下，於【訂約】後管材資料審查時，可提出下列管材做為替代方案，經甲方核可後據以施工，並註明於竣工圖上。

管徑【∮100mm～∮300mm】直管部分：應採PVC管(CNS 1298之B管)或PVC-PE管(CNS 13746)或ABS管(CNS 13474之最大使用壓力0.62MPa)或PE管(CNS 15753)同一系列之管材。

另件部分：除契約另有規定外，應依設計圖說規定，採用符合直管部分之同一系列之管材。

塑膠管管件

塑膠管管件之尺度須與管材相配合，如承包商使用之管件尺度無法與住戶既有排水管尺度配合時，其所需之轉換接頭由承包商負責，不另給價。

人孔、陰井、連接井等附屬設施

人孔、陰井、連接井、匯流井、清除孔、井蓋、警示帶等附屬設施依設計圖說之規定，其詳細內容參見相關規範。

檢驗

承包商應會同工程司依使用材料之CNS規定辦理取樣檢驗(如無CNS規定時，依相關規定辦理取樣檢驗)，檢驗合格後方可使用。承包商應依現場狀況等因素，從寬估列管材所需數量。如實際施工使用數量超過當初檢驗代表之數量時，其超過數量在檢驗代表數量[10]%以下者，得檢具原經檢驗合格之材料廠商出廠證明，免再辦理檢驗。如超過檢驗代表數量[10]%以上者，應再辦理一次抽樣檢驗。有關預鑄混凝土成品，僅辦理成品檢驗，該成品之鋼筋、混凝土無須另行辦理檢驗，其數量不包含鋼筋、混凝土單項數量內。

施工

一般規定

道路使用申請、安全防護、土方開挖、下管、接管等應依第02531章「污水管線施工」相關規定辦理。

乙方施工前應先確認新設污水管所銜接之既有人孔、陰井、清除孔等之位置及高程是否無誤，若與原設計圖不符致無法銜接時，應報工程司依程序辦理修正。

施工期間以避免損壞現有道路雨水下水道系統為原則，如因涉及既有排水系統改道等事宜，應預先檢送相關排水改道之圖說予工程司，轉主管機關審查並依其審查結果辦理。

施工時如需挖除道路中心樁，應依都市計畫樁有關規定辦理修復。

乙方必須協助甲方辦理施工說明會，以契約所列接管戶全數接管為原則，並協助工程司進行用戶接管宣導作業及分發接管通知書，如住戶拒絕接管時須填具切結書，並製作「未接管用戶說明及統計表」，敘明未接管原因，彙送工程司辦理相關事宜，其中有關場地租借、佈置及茶水供應等，由乙方協助取得。

施工時遇地下不明結構物危害建物安全之虞，或其他原因無法辦理接管情形時，承包商須報請工程司辦理現場會勘確認後，並製作「未接管用戶說明及統計表」，敘明未接管原因，彙送工程司辦理相關事宜。

本用戶接管工程所用預拌混凝土，若因受現場環境限制，得採人工拌合，但均以契約單價計價，並依混凝土品質控制處理要點辦理。

工程進行期間為配合進度或施工需要，工程司認為須增加工作面時，承包商不得推諉、拒絕或要求加價。

用戶接管完成後，如住戶有反映臭味回流，工程司認為須增加除臭設施時，承包商不得推諉、拒絕，並以契約單價計價。

屬於非永久性之工程項目者，承包商應依核定後之施工計畫及圖說施工，但為工程習慣上不可缺者，承包商應依照工程司指示辦理，不得異議或要求加價。

用戶接管應依標準斷面圖施作，倘因配合現場實際需要，並經工程司核實確認後選用設計圖所標示以外之其他標準斷面接法時，乙方不得異議。

現場調查

承包商於施工前應依工程司指定主管機關設定之測量水準點(詳如契約圖說)，委託專業測量公司進行水準基點佈設，應設於道路巷口及後巷口附近地區，承包商並應就單一系統作沿線水準測量，並擬訂設施埋深、管底高程、距離，送工程司備查後辦理施工，惟承包商仍應對其成果負責，施工中如受地勢限制無法依測量資料辦理時，承包商應報請工程司依實況調整之。

為防止施工不慎挖斷維生管線釀成意外災害，承包商於工程開挖前應調查既有維生管線之現況，施工前由工程司通知相關管線單位辦理現場會勘，必要時由管線單位辦理遷移，並俟完成後始得施工。工程範圍內之地上、下式消防栓，承包商應予以明顯標示、列管，不得損壞、埋沒而影響其救災功能，如因承包商疏失導致重大災害時，承包商須負一切法律責任。

施工範圍內雨水側溝至雨水涵管間之連通管，於施工前、竣工後均應會同有關單位進行檢視，以確認是否連通。

工程範圍內地上、地下物之平面位置圖僅供參考，承包商應於施工前詳為調查核對確實位置，考量施工及維護空間之必要性及鄰房建築、交通狀況影響施工時，應由工程司、承包商雙方與有關單位協商處理。

承包商應於施工中隨時觀察施工沿線鄰近地上、地下物設施含橋樑、箱涵、建築物等之安全，並視現場實況採取適當保護措施，如有損壞時，應於施工後予以復原。

承包商應蒐集施工現場地質狀況並測量現地高程以作為施工依據。

區段用戶接管施工計畫及建築物排水調查

承包商對設計圖與相關資料應完全瞭解，於工程開始初期必須先進行計畫範圍內所有住戶之用戶接管調查，依據工程設計圖與現況擬定施工期程作為區段用戶接管施工計畫，依程序檢送報請工程司審核同意後據以辦理施工。在施工中遭遇困難時應隨時報請工程司協調處理，如施工路徑、流水方向變更、配置圖面所不及處或依現況需要指定地點另行施工時，依下列規定辦理。

由甲方簽辦現場會勘者：如依現況需要指定地點另行施工，須經工程司報請甲方相關單位會勘同意後辦理。

不需辦理會勘者：若施工路徑、流水方向變更或設施埋設深度、坡度及人孔、陰井、清除孔設施因配合建築物排洩水管位置，或因施工現場需求須予修正、調整、改用時，乙方應通知工程司現場會勘認定及做成書面紀錄後據以辦理。

本條款各項均依實作數量計價，並由甲方適時修正契約總價表。

本工程所需進行用戶接管之各建物均須於施工前請住戶(至少有一樓住戶)填具「污水下水道用戶接管委託書」，未回收完成者，不得逕行次一階段之作業，針對回收有困難者，應報請工程司及甲方依行政程序處理，如因乙方未按規定而擅自繼續次一階段工作時，除依品質缺失罰則辦理外，得要求乙方將該部份拆除復原，一切損失概由乙方負責，施工時調查建物化糞池、污、雨排水管出口位置，並適度調整設施位置及完成用戶接管(雨水管除外)，不得遺漏，如遇情形特殊者，應報請工程司會勘共同決定之，未依前述程序辦理如經發現誤接雨水排放管或混接管或遺漏污水排放管者，乙方應隨時拆除或補作，其所需增加之另件及一切工料費，不另計價。

為避免雨、污水管混接，承包商於施工前須以無毒染料試水確實做既有建物雨、污水管調查，如發現雨、污水管混接情形，應列冊報請工程司依本章之第3.6.6款處理。

施工區域如遇有工(礦)廠或中央核定之事業用戶或施工中建築時，承包商應於施工前填具「施工地區工廠或事業用戶或新建房屋登記表」，交由工程司協調處理。

施築用戶接管時除應規定接管外，若遇一排水管有雨水與污水混合排出情形者，應勸導用戶自行將雨水與污水系統分離排放後，始能接入污水下水道系統；如用戶不予處置，則依相對管徑(顏色為灰色，材質為塑化管)連接至新築排水溝內。若乙方未按上述規定辦理，擅自將雨水與污水混合排放管接入污水下水道系統中，乙方必須拆除重做，不另計價，如造成用戶損失者，必須負擔一切法律及賠償責任。

障礙拆除清理

施工路線如遇有住戶或建管單位配合拆除施工路線上之障礙物時，承包商應配合協助場地清理工作。如用戶接管施工位置有違建時，應依違建查報格式分別造冊提報工程司辦理。

承包商對於涉及違建部分經住戶或建管單位配合拆除至可施工空間後，應即調查合法結構體至施工淨空範圍間(即施工淨空範圍外)，如發現既設排水溝時，辦理原則如下：

該既設排水溝拆除後原則須予以原土回填(暗溝蓋板則須予打除及原土回填)並採PC鋪面處理。

雨水連接管：雨水管及雨、污水混流管須以相對管徑(顏色為灰色，材質為塑化管)連接至新築排水溝內，該雨、污水混流管，應詳細註明於竣工圖。

開挖擋土

擋土設施使用區分：道路段挖深在1.5m以上採適當之擋土措施；後巷段施工超過1.5m以上者，承包商應依實際需要採適當之擋土措施，並須將各段之擋土措施拍照備查，於估驗時提供照片作為結算佐證。

擋土施工應依現場狀況採用適合之擋土設施，且不得危及鄰近地上、地下結構物安全。

明挖埋設管線管溝擋土之板樁拔除時，除經工程司書面許可外，須以非振動法拔除，如因承包商施工不當致破壞埋設之管線或設施時，應由承包商負責無償修復。

道路開挖後如無法接續施工或因故停工，應立即回填。

管線埋設處理

每棟建物之污廢水排放口(∮100mm以下之廢污水管，不含糞管或壓力管)須匯集成一支∮100mm匯流管(埋設坡度不得小於2%為原則)後接入P型存水彎(詳如用戶接管標準圖說)，且應儘量設於該棟排水溝內側(即該棟結構體與排水溝間)，如礙於現況特殊無法依上述情形辦理時，報請工程司會勘處置。

連接管之管徑至少為∮200mm，應由下游往上游埋設為原則，按設計圖說標示坡度施工，圖上未註明者，管坡度不得小於百分之一為原則，如礙於現況特殊無法依上述情形辦理時，報請工程司會勘處置；承包商須考慮最上游管線由地面至管頂之最小覆土深度，並依地形、水理條件、承接之排水出口高程等，決定最下游人孔接入點高程至，並依地形、水理條件、承接之排水出口高程…等，決定最下游接入點高程。

建築物採機械式壓力排水者，應由用戶自行改裝為重力排水。無法配合改裝者，由承包商將其壓力管連接至新設連接井重力排放。

目前住戶原有化糞池位置可能設置於後巷、屋內、圍牆內、騎樓等，在施工寬度足夠且住戶簽署申請書同意處理者，應將該化糞池進行抽乾、消毒、回填等作業，地坪採PC修復為原則，若接管戶自願提供鋪面料成品辦理時，應配合處理，由於大部分化糞池緊鄰住戶現有結構，施工前務必詳細說明可能造成影響(如地坪龜裂、瓷磚剝落、地下室滲水等)，協助住戶選擇最佳施工方式，避免造成紛爭。

本工程所設之人孔、陰井、清除孔等，如限於地形、地物或用戶排洩水管之位置，得經工程司同意後，依現況調整；但應避免埋設正對住戶門前，並按實作數量計價。

施築用戶接管時除應依規定接管外，如遇排水管有雨水與污水混合排出情形者，應勸導用戶自行改善，如用戶不予處置，則依相同管徑(顏色為灰色管)連接至新築排水溝內。

工程進行期間，乙方應與接管戶之房屋所有人、土地所有權人或代理人互相合作，遇有住戶自願通過該用戶牆壁或地板時，應儘量避免破壞主結構物，如因事實上不可避免者，應先徵得用戶及工程司同意，並以最小量之破壞為原則，由熟練技術工為之，乙方須確實約束工人施作，若與接管用戶有任何糾紛，概由乙方負責；裝設完竣後，乙方應即負責將所破壞處修復。

∮200mm以上管線埋設於道路下時，其深度應依下水道用戶排水設備標準辦理。如覆土深未能符合規定時，應施築管線PC保護措施。

保護措施管線下方應施築10cm之PC，與其他管線交會處如該管線業已鋪設PC，則管線無須再加鋪10cm之管床。

側後巷用戶接管配置

側後巷用戶接管及附屬設施，其施工配置模式須依設計圖規定辦理。

單側接管時，側後巷寬度不足75cm，以不予施築為原則，惟需報請工程司，以專案處理，另需埋設預留之管段至水溝外側，以供後續側後巷管線埋設，埋設時應拍照存查，並於地面上標記，竣工時亦須完成該預留管段之GIS數值化圖檔及屬性資料。

每棟建物之∮100mm以下之雜排水管(不含糞管或壓力管)以匯集成一支(或併入)∮100mm匯流管接入[連接管]為原則，並將糞管或壓力管單獨接入[連接管]；或將∮100mm以下之污水管(含糞管)逐一接入匯流井成一系統，再接入[連接管]，並將壓力管單獨接入連接井(或陰井)。

連接管管徑200倍長度內設置清除設施 (陰井、連接井、清除孔等)乙處[，其得配合現地調整之]。

為防止臭味回流，須於排水設施與匯流管銜接處或匯流管與連接管匯流處設置防止氣體回流設施。

現況如因受環境條件因素限制時，承包商得報請工程司會勘後調整設施埋設。

前巷用戶接管配置

前巷用戶接管及附屬設施，其施工配置模式須依設計圖規定辦理。

有前院：將住戶前院化糞池打除，埋設組合式連接井(或陰井)，收集糞管及雜排水後，再銜接前巷之巷道連接管系統；或將∮100mm以下之污水管(含糞管)逐一接入匯流井成一系統，再銜接前巷之巷道連接管系統。另將壓力管單獨接入連接井(或陰井)。

無前院：[用戶接管部分以兩戶配置一個組合式連接井，其接管方式以前巷公共排水溝內側外壁至住戶構造物界面之淨寬][用戶接管部分以出水口密集程度進行連接管配置，其接管方式以前巷公共排水溝內側外壁至住戶構造物界面之淨寬]分為下列幾項：

[20cm≦寬度＜40cm：與排水溝共構段，向道路外移5~15cm，其空間僅可施作匯流管][寬度＜40cm：與排水溝共構段，向道路外移5~15cm，僅匯流管或連接管可位其內]。

[40cm≦寬度＜75cm：與排水溝共構段，向道路外移5~15cm，連接井與匯流管皆位其內][40cm≦寬度：與排水溝共構段，排水溝毋須外移，匯流管或連接管或連接井(或陰井)可位其內]。

[75cm≦寬度：其空間足夠設置連接井與匯流管，排水溝毋須外移][]。

上揭與排水溝共構段，承包商須報請工程司循程序會相關單位同意再行施工。

以上規定之連接井(或陰井)，經工程司核定後，可改採[塑膠小口徑]清除孔設置，並按實作數量計價。

連接管管徑200倍長度內設置清除設施 (陰井、連接井、清除孔等)乙處[，其得配合現地調整之]。

天井接管模式

單棟天井：將其單棟化糞池打除，原位置設置連接井(或陰井)銜接糞管。

中央天井：多棟共有之天井內化糞池打除，原位置設置連接井(或陰井)銜接糞管及雜排水管，再予以接入室內巷道連接管系統。

以上規定之連接井(或陰井)，經工程司核定後，可改採[塑膠小口徑]清除孔設置，並按實作數量計價。

回填及修復

本工程於人行道上施工若採機械挖掘者，須負責全面整修，以人工挖掘方式，則以規則帶狀修復，其修復採人行道高壓水泥紅磚或高壓連鎖磚或會勘結論等為原則，並依照設計圖說，以達底層壓實與面層平順之使用功能。如面層經住戶自行修改鋪設，施工時如需破壞時，其修復仍依上述原則辦理，若住戶自願提供成品辦理時，乙方除不得拒絕外，並應配合處理。

巷道連接管及用戶接管回填夯實時之力應大小適度，以免損及管線，完工保固期限內如回填管溝有沉陷情形發生，乙方須無條件予以修復。

施築用戶接管於後巷施工淨空範圍內或甲方指定時，需將排水溝拆除並重新施築排水溝，排水溝無論位於後巷中間或後巷兩側原則須含【設計圖說規定之溝蓋板】(若當地住戶要求不需施作溝蓋板者，乙方須報請甲方會勘同意後，得免設溝蓋板)，新築水溝型式可為馬蹄型或Ｕ型，其壁厚至少5～10cm，底部至少5～10cm，施築溝面須平順以利水流，其溝面可採板模或鋼模或其他組模，坡度至少為1/200以上。

後巷排水溝深度不得大於銜接處道路側溝深度，且【污水管線清除孔】不得埋設於後巷新築水溝之底部。

[匯流管中間清除孔或∮100mm末端]清除孔，如位於道路段或於人行道上時，須依設計圖說加裝鑄鐵框蓋及基座擋土。

施工期間應考量住家出入鋪設臨時通道，以利進出，承包商不得拒絕住戶要求鋪設臨時通道，其所需費用已包含於契約總價內，不另給付。

路面開挖因天候影響或施工配合因素無法立即完成修復時，為確保車輛行車及行人安全，承包商應報請工程司同意後以路面鋼板臨時覆蓋，其蓋板面應銲接防止滑動及外緣修成圓形或截角。

本工程用戶接管位置如需將既設側溝部份或全部打除，乙方應妥善規劃擋水及排水措施以維持原有排水之順暢，不得任其漫流，並於完成接管後依原狀型式、結構平順銜接復原，其所需之一切工料費已包含於有關項目內，甲方不另給價。

本工程施工當中如有將既設側溝部份或全部打除，應事先測量水溝寬度及深度且拍照存證，於復原後，倘因於原結構銜接不平順致使側溝排水不良或因而發生用戶權益受損情事時，乙方必須拆除重做，不另計價，並負擔一切法律及賠償責任。

施工範圍內設有切換裝置之建築物，乙方於施作用戶排水設備完成時，應通知住戶並主動協助切換。

施工過程數位照相要項

化糞池抽除完成照相後再回填。

各用戶接管每戶完成照相後，方可回填原土。

PC澆置前須先將原土回填夯實，並訂水準線方可照相。

施作Z0或Z1接法，原排入側溝之管線應以橡膠塞頭封除，封除應拍攝施工前中後照片進行佐證。

拍攝上述施工過程時，鏡頭依現地盡量可將背景實物帶入施工位置實況一併拍攝。

建置用戶接管資料

施工階段

前巷每段(設施間)連接管(不含後巷出口至前巷設施段)：1.路面切割(交通維持措施)、2.回填底砂、3.高程檢測、4.回填頂砂(含警示帶)、5.回填CLSM、6.三米直規檢測臨時瀝青混凝土鋪面。計6張照片。

前巷退縮連接管：1.水溝打除、2.高程檢測、3.回填砂、4.組模、5.灌漿、6.三米直規檢測臨時瀝青混凝土鋪面。計6張照片。

後巷連接管：1.施工前現況、2.高程檢測、3.原土回填、4.組模、5.灌漿、6.完成現況。計6張照片。

用戶接管：各接法施工中1張。

陰井及人孔：各設施施工中1張。

CCTV檢視：現場簽具之坡度表。

擋土措施：每段約以5米箱尺拍攝入鏡(含背景)，並含攝影檔。

其他：其他請驗工項之照片1張，如化糞池、水錶、跌落設施、道路封層、施工說明會等。

為落實用戶建置資料準確率，乙方應於下列各階段提送接管用戶資料GIS圖資屬性欄位表：

每年1月5日、5月5日及9月5日及竣工前，分別提送各期間已完成用戶接管之基本資料.csv檔，該資料包含水號、工程名稱、承辦科室、承辦人姓名、分機號碼等，以供甲方寄發EPOST通知用戶，該寄送費用由乙方負責。

每年1月25日、5月25日及9月25日前、申報竣工前（最後一期），分別依甲方現行作業方式繳交各期間已完成接管用戶之「用戶水籍」資料，含「污水下水道用戶接管委託書」，供甲方辦理後續收費事宜，申報竣工時，應繳交全案結案「用戶水籍」GIS資料，含「污水下水道用戶接管委託書」。

上述資料戶數以監造報表或施工日誌為主，應確實自主品管避免誤列或漏列，相關資料經查驗如有錯誤應於規定期限內進行改善，並通知工程司及甲方辦理複驗，再有重複缺失發生者，依品質缺失罰則辦理，待改善完成後，甲方依程序將相關資料匯入污水下水道使用費徵收系統內，辦理後續收費事宜，如收費時發現有資料不實之情形，依建置用戶接管資料罰則辦理。

竣工階段

應視工程進度分階段於人孔、陰井、匯流井、連接井及清除孔完成，路面恢復後，通知工程司進行現場測繪，承包商應依工程司規定之GIS數值化圖檔及屬性資料格式製作人孔、陰井電腦屬性資料，惟上述資料之製作應於驗收前全部完成，並上傳至甲方指示電腦系統進行自主檢核，完成後之工程竣工圖應製作成光碟片，併同原圖於驗收完成後送工程司建檔保存。

工程竣工統計表

結算竣工相關圖說、資料。

連接管坡度檢測

適用範圍：管徑【∮200mm】管線。

應依【本章3.6款】相關規定辦理。

管線清理

適用範圍：管徑【∮200mm】管線。

應依「第02531章--污水管線施工」相關規定辦理。

小管徑管線管道閉路電視檢視

適用範圍：管徑【∮200mm】管線，其抽測數量以【30%】為原則，由甲方或工程司指定區段進行。

應依【第02531章--污水管線施工】相關規定辦理。

重力管線高程驗收標準及不合格之處置

適用範圍：管徑【∮200mm】之所有管線。

驗收標準

兩陰井間管段之管端高程：上游端之渠底高程必須高於下游端之渠底高程，且陰井處管端高程與核定渠底高程相比，其高差絕對值須不得【大於3cm】。(核定渠底高程：係指管線及陰井銜接完成後之管線長度，依其設計坡度(或於工程司會勘認定之坡度)重新核算之管端高程，該重新核算之管端高程應由最下游之銜接端往上游推算。)

兩陰井間管段：經小管徑管線管道閉路電視檢視(管徑≦∮1200mm)，管內未有積水現象，或雖有積水現象，但積水高度未超過「規定值」者。此「規定值」在以明挖施工法完成者為管內徑之5%，以上「規定值」最小以3cm計，最大以15cm計。

陰井：陰井流入管之渠底高程不得低於流出管之渠底高程。

不合格之處置：如超過容許誤差時，乙方應委託專業技師提出水理計算書，經審查核可後，如契約條文未有扣款或罰款規定時，依下列規定辦理：

經檢討仍能維持重力流狀況，可符合水理功能(0.6m/sec≦流速≦3.0m/sec)時，以該管段(兩設施間)明挖施工管線之長度乘以該施工項目契約單價分析表內人工、機具費(不含材料、雜項費)之50%作為罰款後驗收。

經檢討將以壓力流狀況始可容納集污區污水量，或造成上游水位(以管底高程為基準計算)壅高達20cm，或造成影響區間管渠接入者，應拆除重作。

本罰款不計入契約規定逾期罰款之總額，不受罰款上限之限制。

計量與計價

計量

本章各項工作依契約詳細價目表所列單位以實作數量計量或一式計量，若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內。

「路面切割」以【m】為計量標準，通常係於契約內列有「路面切割」項目。契約書內若無「路面切割」項目，則其所需費用已包括於有關各工作項目單價內不另計量。

本工程之擋土支撐，【管線部分】按契約以【m】為計量標準，以實作之管線中心長度(管溝兩邊)計量，四捨五入計至【小數點第一位】為止。

本工程管溝土方之【開挖、回填及運棄，與換填砂或砂石混合料(或級配料或控制性低強度回填材料)等】，除已依契約詳細表採【併入管線埋設】項目計量外，其餘按契約以【m3】為計量標準，管線以管線中心長度乘以設計圖之【平均開挖/回填斷面】，均四捨五入計至【小數點第一位】為止。

連接管埋設及設施設置之計量原則如下：

連接管部份：採兩設施(人孔或陰井或清除孔)兩點(上游設施採下游側、下游設施採上游側)間平均深度加10公分基礎厚，四捨五入計至【小數點第一位】為止，分類計量，按契約以【m】為計量標準，以實作之管線中心平面直線投影長度計量，該長度係採兩設施(人孔或陰井)兩點(上游設施採下游側、下游設施採上游側)間銜接處內緣，四捨五入計至【小數點第一位】為止。

設施部份：

人孔及陰井等以設施內出流管之渠底為量測點，分別加導流渠底厚度及基座厚度，四捨五入計至【小數點第一位】為止，按契約以【座】為計量標準，以實作計量。

清除孔無論埋深若干均按契約以【處】為計量標準，依實作之數量計量。

前項量測值係於舖面修復後(與既有舖面齊平)辦理，遇有爭議時，甲乙雙方會同量測三次採平均值。

連接管埋設及設施設置於開挖部份之路面修復、人行道修復等均已納入相關工作項目內不另計量。

用戶接管【無論埋深及開挖寬度若干】按契約依巷道連接管埋設位置分為【道路或人行道、側溝內側、及側後巷(防火間隔)四大類】，另再依出水口型式細分【機械排放管、糞管、雜排管】三類，採用不同組合型式，以【處或組或支】為計量標準，依實作之數量計量。

原有化糞池處理係依所處理之化糞池位置按契約分為屋外及屋內兩類，其數量依尺寸大小核算，按契約以【座】為計量標準，平面投影面積小於2 m2者，以1座計量；大於2 m2者，依比例採無條件捨去至整數位計算座數，依實作之數量計量，如所處理之化糞池位於連接管必經路徑者，以屋外型式計之，其餘有部分或全部設施位於屋內者，一律以屋內型式計之。本項工作以該住戶簽署委託書同意處理者為原則，若有特殊情形以會勘認定。

水溝破壞及修復依溝寬尺寸與蓋板種類分類，並依現場既有水溝材質辦理復舊，按契約以【m】為計量標準，依實作數量計量，四捨五入計至小【小數點第一位】為止。

用戶接管之地面破壞及修復依設計圖說、現況或相關單位核發挖路許可證修復標準辦理修復，除位於人行道依原材質辦理修復外，餘以PC鋪面或接管戶自願提供之成品修復為原則，其中包含現況既有坡道，所需費用含於【PC復舊】，以【一式】計量。

【施工說明及宣傳】於施工說明會召開及文宣品發放後，以【全部】計量。

【建築物排水調查】以【一式】計量，[另於非工程範圍內甲方指定區域施作時，改採【建築物排水調查，甲方指定區域】以【棟】計量]。若詳細價目表未列本項目者，則本項工作視為已包括於契約總價內。

【建物試水作業及資料製作費】所需費用以【一式】計量。若詳細價目表未列本項目者，則本項工作視為已包括於契約總價內。

既有雨水管及混流管接入水溝作業，按契約依出水口型式分為【雨水管及混流管】二類，以【支】為計量標準，依實作之數量計量。

配合建管單位拆除建築物之數量核算，按契約【人工拆除，建築物拆除】以【m2】為計量標準，依實作之數量計量。本項工作以甲方指示處理者為原則，若有特殊情形以會勘認定。

建置用戶接管資料所需費用以一式計量。若詳細價目表未列本項目者，則各項工作視為已包括於契約總價內。

計價

以下之契約單價包括為完成該項工作，材料之供給及運送，機具之租用、操作及損耗，場地、能源、用水等之提供，排水之執行、及一切有關之人工等費用等在內。

「路面切割」以【m】為計價標準，通常係於契約內列有「路面切割」項目。契約書內若無「路面切割」項目，則其所需費用已包括於有關各工作項目單價內不另計價。

本工程安全防護管線部分之擋土支撐，以【長度(管溝兩邊)】乘以契約單價計價。工作內容包括擋土板之打拔，水平支撐之架設、擋土板及水平支撐之運送、租金或折舊以及損耗等。

本工程管溝或工作井土方之【開挖、回填及運棄，換填砂或砂石混合料(或級配料或控制性低強度回填材料)】等項目均按相關規定計價。

連接管埋設及設施設置之計價原則如下：

本工程之【管線直管明挖埋設】以【長度】乘以契約單價計價，另件明挖埋設以【件】乘以契約單價計價。工作內容包括【土方之開挖、回填及運棄，及其餘凡管材及附屬材料之供給、測量、運管、下管、裝接】等均包括在內。其中【管材】如在契約詳細表內另列有計價項目時，依管材規範之規定另行辦理計價。

人孔及陰井按【各埋設深度】分類，以【座】乘以契約單價計價。

用戶接管按【各接法型式】分類，以【處或組或支】乘以契約單價計價，包括提供所需零星材料，放樣、裝接、調整等工作，契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、用水、排水及一切有關之人工等費用。

原有化糞池處理，以【座】乘以契約【原有化糞池處理，屋內或屋外】單價計價，契約單價包括將化糞池各槽上蓋拆除後，槽內污泥餅、固體物必須加水沖洗、稀鬆，將污水、污泥抽除乾淨(無法藉由抽水機排除之固體物者如石塊等除外)，並消毒以CLSM或PC回填，再將原進流口銜接至用戶接管端(不得逆坡)，地坪以PC鋪面或接管戶自願提供之成品修復為原則，其中位於屋內者，應包含室內管連通至室外部分及必要之結構物銑孔，估驗時必須檢附該處之施工相片，並記錄該戶地址及門牌，始得計價。

水溝破壞及修復按【溝寬尺寸與蓋板種類】分類，以【長度】乘以契約單價計價。

用戶接管之地面破壞及修復依設計圖說、現況或相關單位核發挖路許可證修復標準辦理修復，除位於人行道依原材質辦理修復外，餘以PC鋪面或接管戶自願提供之成品修復為原則，其中包含現況既有坡道，所需費用含於【PC復舊】，以【一式】計價。

【施工說明及宣傳】於施工說明會召開及文宣品發放後，以【全部】計價。

【建築物排水調查】以【一式】計價，[另於非工程範圍內甲方指定區域施作時，改採【建築物排水調查，甲方指定區域】以【棟】計價]。若詳細價目表未列本項目者，則本項工作視為已包括於契約總價內。

【建物試水作業及資料製作費】以【一式】計價，試水以「棟」為單位，測試位置以屋頂落水頭、露天落水頭及任一層排水管為原則，並記錄該棟各戶地址及門牌。

既有雨水管及混流管接入水溝作業按出水口型式分類，以【支】乘以契約單價計價，包括提供所需零星材料，放樣、裝接、調整等工作，契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、用水、排水及一切有關之人工等費用。

【人工拆除，建築物拆除】，以【m2】乘以契約單價計價，契約單價包括完成本項工作之材料、機具損耗、能源、用水、排水及一切有關之人工等費用。

建置用戶接管資料所需費用以【一式】計價。若詳細價目表未列本項目者，則各項工作視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

表 02534-1、位於側後巷主要排水出口處施工寬度不足調查表

| 圖號 | 行政區 | 村里 | 路名 | 門牌 | 建物 型式 | 1.接管形式 |  |  | (不需公告) 空間足夠 | 巷寬 不足 所在 位置 | 佔據 建物 型式 | 現 有 寬 度 (公分) | 數位相片 檔案名稱 | 1.空間不足夠 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 前巷 接管 | 側後巷 接管 | 大樓 接管 |  |  |  |  |  | (A)都計 調查 |  | (B)接管障礙確認 |  |  | (C) 不 可 公 告 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (跳至C) 都計前建物 | 都計後建物 | 有 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下室 |  | 其 他 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 不影響 | (跳至C) 影響施工 |  |  |
| 1 | 好人市 | 好人里 | 好人路 | 66號 | 5 R |  | ∨ |  | ∨ | 後巷 | 1R | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 好人市 | 好人里 | 好人路 | 68號 | 5 R |  | ∨ |  |  | 後巷 | 3R | 68 |  |  | ∨ |  |  |  | ∨ |
| 1 | 好人市 | 好人里 | 好人路 | 70號 | 5 R |  | ∨ |  |  | 後巷 | 1R | 72 |  | ∨ |  | ∨ |  |  |  |
| 1 | 好人市 | 好人里 | 好人路 | 72號 | 5 R |  | ∨ |  |  | 後巷 | 4E | 75 |  | ∨ |  |  | ∨ |  | ∨ |

表 02534-2、連接管坡度檢測紀錄表(範例)

表 02534-3、建物試水作業紀錄表(參考)

| 排水管種類 | 試水位置 | 試水結果 | 試水照片/說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋頂落水頭 | 屋頂層後面 | 符合 |  |
| 露天落水頭 | 3樓後陽台 | 符合 |  |
| 糞管 | 3樓廁所馬桶 | 符合 |  |
| 雜排管 | 2樓廚房流理台 | 符合 |  |
| 混流管 | 2樓廁所地板 | 符合 |  |